## Slide 1
Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych z pracami kontrolno-pomiarowymi
Projekt pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroenergetycznej” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

## Slide 2
Ustawa Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.)
Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych w Polsce są regulowane przepisami prawa oraz normami technicznymi, które określają bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, konserwację oraz nadzór nad urządzeniami elektroenergetycznymi.
Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych aktów prawnych:
Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392 z późn. zmi.)
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

## Slide 3
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. nr 96.89.62] (tekst jednolity z 4.04.2019 r.)
Ustawa ta określa między innymi ogólne zasady eksploatacji sieci, w tym sieci elektroenergetycznych, m.in. wymagając jednocześnie obligatoryjnego przestrzegania przepisów Prawa Budowlanego oraz odrębnych przepisów o ochronie przeciwporażeniowej. Ponadto w rozdziale 6 Ustawy wprowadzono obowiązek posiadania kwalifikacji, potwierdzonych świadectwem, przez osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. W Ustawie zawarte są również różne definicje; takie jak:
Sieć dystrybucyjna – sieć elektroenergetyczna służąca do dystrybucji energii elektrycznej na poziomie niskich i średnich napięć, sieć gazowa służąca do dystrybucji paliw gazowych, sieć ciepłownicza służąca do dystrybucji ciepła lub sieć wodociągowa służąca do dystrybucji wody – z wyjątkiem sieci wewnętrznych
Przyłącze – odcinek lub element sieci służący do połączenia sieci z instalacją odbiorcy lub wytwórcy, znajdujący się w granicach eksploatowanych przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego
Instalacja odbiorcza – instalacja służąca do odbioru paliw lub energii, znajdująca się za urządzeniem pomiarowo-rozliczeniowym, stanowiąca własność odbiorcy końcowego lub podmiotu przyłączonego do sieci

## Slide 4
Operator systemu przesyłowego, operator systemu dystrybucyjnego są obowiązani do opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, zwanych dalej „instrukcjami”.
Instrukcje opracowywane dla sieci elektroenergetycznych określają szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci.
Ustawa Prawo energetyczne nakłada różne obowiązki na operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego między innymi obowiązek:
Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci powinny zawierać:
    Opis parametrów technicznych sieci
    Warunki przyłączania podmiotów do sieci
    Warunki świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji
    Zasady planowania i prowadzenia ruchu
    Procedury awaryjne i bezpieczeństwo
    Zasady współpracy z innymi operatorami

## Slide 5
Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci opracowuje operator systemu.
Opracowaną Instrukcję operator ma obowiązek przedłożyć Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w celu zatwierdzenia.
Zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci jest dokumentem publicznym – operator obowiązkowo udostępnia ja na swojej stronie internetowej.
Odbiorca przyłączony do sieci SN, WN i NN ma obowiązek uzgodnienia swojej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Instalacji odbiorczej z operatorem, do którego sieci jest podłączony.
Procedura zatwierdzania instrukcji:
W ustawie Prawo Energetyczne znajdują się ogólne zasady, które mówią o odpowiedzialności za bezpieczeństwo i sprawność techniczną instalacji, ale obowiązek opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji, szczególnie w kontekście instalacji odbiorczych, szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki.

## Slide 6
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022_г., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz.U. nr 2022 poz. 1392).
Rozporządzenie określa rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne i tryb ich powoływania oraz wzór świadectwa kwalifikacyjnego. Definiuje również czynności eksploatacyjne, do których zaliczamy czynności:
obsługi, które mają wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci;
konserwacji, które są związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci;
remontu lub naprawy, które są związane z usuwaniem usterek i awarii urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;
montażu lub demontażu, które są niezbędne do instalowania lub odinstalowywania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci;
kontrolno-pomiarowym, które są niezbędne do dokonania oględzin, oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.

## Slide 7
§ 4. 1. Świadectwo kwalifikacyjne jest wymagane dla rodzajów prac i stanowisk w zakresie:
eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych;
dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w pkt 1 lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
§ 5. Świadectwo kwalifikacyjne jest wymagane do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, z wyjątkiem czynności związanych z obsługą:
urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;
urządzeń lub instalacji cieplnych o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Ochrony Środowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

## Slide 8
Wiedza wymagana dla uzyskania kwalifikacji zgodnie z zapisami Rozporządzenia
6. 1. Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, wykazują się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie: 1) na stanowiskach eksploatacji: a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, b) zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demon-tażu i czynności kontrolno-pomiarowych, d) zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. e) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;

## Slide 9
Uprawnienia Eksploatacyjne (E)
Osoby z uprawnieniami E wykonują bezpośrednie prace techniczne przy urządzeniach, instalacjach i sieciach, obejmujące:
Obsługę urządzeń (uruchamianie, wyłączanie, monitorowanie)
Konserwację i naprawy
Montaż i demontaż
Przeglądy techniczne
Pomiary i diagnostykę
Reagowanie na awarie i prowadzenie dokumentacji technicznej

## Slide 10
2) na stanowiskach dozoru: a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii, prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, c) przepisów dotyczących eksploatacji oraz wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci, d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, e) zasad postępowania w razie awarii, požaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska, f) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz wymagań ochrony środowiska, g) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci, h) zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci, i) zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.
Wiedza wymagana dla uzyskania kwalifikacji zgodnie z zapisami Rozporządzenia

## Slide 11
Uprawnienia Dozorowe (D)
Osoby z uprawnieniami D wykonują pacy w zakresie nadzoru i kierowania pracami eksploatacyjnymi, takie jak:
Nadzór nad pracownikami wykonującymi prace eksploatacyjne
Kontrola stan technicznego urządzeń i instalacji
Dbanie o przestrzeganie przepisów BHP
Organizacja i planowanie prace
Prowadzenie dokumentacji technicznej, sporządzanie ekspertyz i protokołów
Szkolenia pracowników oraz podejmowanie decyzji w sytuacjach awaryjnych

## Slide 12
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225 z późn. zm.)
Wykaz norm obowiązujących - załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

## Slide 13: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. 2019 poz.1186]
Ustawa określa zakres uprawnień, jakie muszą posiadać osoby będące uczestnikami procesu budowlanego, a więc np. projektanci, w tym również projektanci sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i elektrycznych, w tym służących ochronie przed porażeniem. Ustawa odwołuje się również wprost do aktów wykonawczych, np. Warunków Technicznych". w których z kolei opisane są np. wymagane czasokresy kontroli i sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2019 poz. 1065].
Rozporządzenie zawiera rozdział dotyczący instalacji elektrycznych w budynkach oraz zawiera przepisy dotyczące umieszczania stacji transformatorowych (rozdzielczych) wewnątrz budynków o innym przeznaczeniu, niektóre przepisy dotyczące okablowania instalacji i stosowania przewodów ochronnych i wyrównawczych.
Notes: 13

## Slide 14
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawiera wykaz norm.
Zgodnie z art. 5 ust 4 Ustawy o normalizacji stosowanie norm opublikowanych w języku polskim i przywołanych w aktach prawnych jest obowiązkowe
Art. 5. normalizacja Polska Norma
Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną - na zasadzie wyłączności - symbolem PN.
Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału.
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim.
Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej.
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do norm europejskich i międzynarodowych, z zachowaniem porozumień międzynarodowych.
Ochrony Polskich Norm, o której mowa w ust. 5, nie narusza ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1240).
W Ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.0.1483) znajdują się następujące zapisy:

## Slide 15
Wykaz norm ujętych w załączniku nr 1 zawiera również normy dotyczące instalacji elektrycznych, poniżej zestaw zeszytów PN-HD 60364:
PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym
PN-HD 60364-1:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-HD 60364-4-443:2016 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-HD 60364-4-444:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-HD 60364-5-54:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne

## Slide 16
PN-HD 308 S2:2007 | Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-E-05010:1991 | Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-05115:2002 | Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
PN-E-08501:1988 | Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-EN 12464-1:2012 | Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 50160:2010 | Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
PN-E-05204:1994 | Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń – Wymagania
PN-EN 12464-1:2012 | Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 50310:2012 | Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym
Poniżej kilka pozostałych norm ujętych w załączniku nr 1 dotyczących instalacji elektrycznych:

## Slide 17
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019, poz. 1830 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn, zmi.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.)

## Slide 18
Ustawa obejmuje zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nieuregulowanym przez ustawodawstwo szczególne, np. ustawa o służbie cywilnej) oraz pracodawców.
Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510)

## Slide 19
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Prace eksploatacyjne - to prace wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska w zakresie:
obsługi, mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń elektroenergetycznych,
konserwacji, związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych,
remontów urządzeń elektroenergetycznych związanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;
montażu, niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń energetycznych;
kontrolno-pomiarowe, niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń energetycznych.
Rozporządzenie definiuje prace eksploatacyjne:

## Slide 20
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych:
obsługi, mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń energetycznych,
konserwacji, związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego urządzeń energetycznych,
remontów urządzeń energetycznych związanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,
montażu, niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń energetycznych,
kontrolno-pomiarowym, niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń energetycznych;
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:
obsługi, które mają wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci;
konserwacji, które są związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci;
remontu lub naprawy, które są związane z usuwaniem usterek i awarii urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;
montażu lub demontażu, które są niezbędne do instalowania lub odinstalowywania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci;
kontrolno-pomiarowym, które są niezbędne do dokonania oględzin, oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.
Należy pamiętać, o występujących drobnych różnicach w definicji prac eksploatacyjnych w rozporządzeniach

## Slide 21
osoba uprawniona – osobę posiadającą kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868 i 1093); osoba upoważniona – osobę uprawnioną, wyznaczoną pisemnie przez pracodawcę do wykonywania określonych przez niego czynności lub prac eksploatacyjnych;
poleceniodawca – osobę upoważnioną, wyznaczoną przez pracodawcę do wydawania poleceń pisemnych, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru;
koordynujący – osobę upoważnioną, wyznaczoną przez poleceniodawcę do koordynacji prac określonych w poleceniu pisemnym, związanych z ruchem urządzeń energetycznych, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stano-wisku dozoru;
dopuszczający – osobę upoważnioną, wyznaczoną przez poleceniodawcę i upoważnioną przez pracodawcę do wyko-nywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji strefy pracy oraz zakończenia pracy, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji;
Wybrane definicje określone w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

## Slide 22
prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych – prace niebędące pracami eksploatacyjnymi, do których zalicza się w szczególności prace: budowlane, malarskie, porządkowe, pielęgnacyjne, transportowe oraz związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego;
strefa pracy – odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych;
kierujący zespołem – osobę upoważnioną, wyznaczoną przez poleceniodawcę do kierowania zespołem, posiadającą umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji;
zespół – co najmniej dwie osoby wykonujące pracę;
odstęp ergonomiczny – odstęp w powietrzu dopuszczający w ograniczonym zakresie błędy ruchowe i błędy w ocenie odległości przy prowadzeniu prac przy minimalnej odległości zbliżenia, przy uwzględnieniu rodzaju czynności wyko-nywanych przez osobę, jak i używanych narzędzi.
Wybrane definicje określone w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

## Slide 23
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
1) w podziemnych zakładach górniczych – w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geo-logiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914);
2) przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784);
3) przy urządzeniach energetycznych powszechnego użytku – w zakresie ich obsługi;
4) przy urządzeniach energetycznych związanych z:
a) ruchem drogowym w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720),
b) żeglugą śródlądową i morską w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) oraz ustawą z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2175);
5) przy urządzeniach energetycznych, nad którymi prowadzone są prace naukowo-badawcze w jednostkach do tego powołanych;
6) przy urządzeniach i instalacjach gazowych – w zakresie uregulowanym przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higie-ny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazu ziemnego.
§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do prac wykonywanych:

## Slide 24
§ 5. 1. Pracodawca może upoważnić osobę do wykonywania w jego imieniu określonych czynności lub prac eksploatacyjnych.
2. Pracodawca prowadzi wykaz osób upoważnionych zawierający:
    1) imię i nazwisko osoby;
    2) zakres upoważnienia;
    3) okres, na jaki upoważnienie zostało udzielone.
§ 6. 1. Prace eksploatacyjne wykonują osoby upoważnione.
2. Pracodawca dopuszcza do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych osoby niebędące osobami uprawnionymi:
    1) w celu przyuczenia do zawodu z uwzględnieniem przepisów w sprawie zatrudnienia młodocianych,
    2) reprezentujące organy nadzoru,
    3) prowadzące specjalistyczne prace serwisowe
– wyłącznie pod nadzorem osoby upoważnionej.
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
Zgodne z powyższymi zapisami do wykonywania prac eksploatacyjnych potrzebne jest upoważnienie pracodawcy.
Zasady nadawania upoważnień określa pracodawca w Instrukcji eksploatacji

## Slide 25
Bez polecenia pisemnego jest dozwolone jest:
wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego lub środowiska naturalnego;
zabezpieczanie przez osoby uprawnione mienia przed zniszczeniem;
prowadzenie przez osoby uprawnione i osoby upoważnione prac eksploatacyjnych określonych w instrukcji eksploatacji.
Zgodnie z Rozporządzeniem prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać na polecenie pisemne.

## Slide 26
1. Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane:
  pod napięciem;
  w pobliżu napięcia;
  przy wyłączonym napięciu.
Prace eksploatacyjne, o których mowa w ust. 1, wykonuje się z zastosowaniem metod i środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo pracy.
Bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych:
Minimalne odstępy w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice strefy pracy, mają następujące wartości:
Napięcie znamionowe urządzenia | Minimalny odstęp w powietrzu wyznaczający zewnętrzną granicę strefy pracy | 
 | pod napięciem | w pobliżu napięcia
kV | mm | mm
≤1 | bez dotyku | 300
3 | 60 | 1120
6 | 90 | 1120
10 | 120 | 1150
15 | 160 | 1160
20 | 220 | 1220
30 | 320 | 1320
110 | 1000 | 2000

## Slide 27
Stosując minimalne odstępy, określone w ust. 3, uwzględnia się odstęp ergonomiczny.
Wykonywanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, wymagających użycia sprzętu zmechanizowanego, może odbywać się pod warunkiem, że pracodawca określi warunki prowadzenia i nadzoru tych prac, z uwzględnieniem zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Organizując strefę pracy w pobliżu napięcia zapewnia się nieprzekroczenie minimalnych odstępów, o których mowa w ust. 3, żadną częścią ciała, odzieży, narzędziem lub jego elementem.
Przed rozpoczęciem prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia osoby skierowane do tych prac zapoznaje się z instrukcją określającą technologię, wymaganymi narzędziami oraz środkami ochronnymi, które stosuje się podczas pro-wadzenia tych prac.
Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, w przypadku, o którym mowa pkt 3, wyłącza się napięcie w sposób uniemożliwiający pojawienie się napięcia na odłączonych urządzeniach.
Bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych:

## Slide 28
Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych odłączonych od napięcia:
  stosuje się zabezpieczenie przed przypadkowym lub celowym załączeniem napięcia w sposób określony w instrukcji eksploatacji;
  oznacza się w sposób widoczny wszystkie miejsca odłączenia;
  sprawdza się, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach;
  uziemia się odłączone urządzenia, jeżeli wymaga tego technologia prac;
  oznacza się strefę pracy znakami bezpieczeństwa.
Uziemienie urządzeń lokalizuje się tak, aby praca była wykonywana w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca wykonywania pracy.
Jeżeli nie jest możliwe uziemienie urządzeń w sposób określony w ust. 2, stosuje się inne dodatkowe środki techniczne lub organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia prac określone w instrukcji eksploatacji.
Bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych:

## Slide 29
§ 27. 1. Prace eksploatacyjne, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, wykonuje się na podstawie polecenia pisemnego.
2. Do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, zalicza się w szczególności prace:
    wewnątrz zbiorników, kanałów, urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych urządzenia energetycznego określonych w przepisach w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności: w komorach paleniskowych kotłów, kanałach spalin, kanałach powietrza elektrofiltrów, absorberach, walczakach kotłów, kanałach i lejach zsypowych, rurociągach sieci cieplnych oraz w zbiornikach paliw płynnych i gazowych;
    wewnątrz zasobników węgla lub biomasy oraz zasobników pyłu węglowego lub biomasy;
    niebezpieczne pod względem pożarowym, wykonywane w strefach zagrożenia wybuchem;
    w obiegach wody elektrowni i elektrociepłowni, wymagające wejścia do kanałów, rurociągów, rurociągów ssawnych i zbiorników, jak również prace na ujęciach i zrzutach wody wykonywane z pomostów, łodzi lub barek oraz prowadzone pod powierzchnią wody;
    z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowe, wykonywane wewnątrz pylonów lub gondoli oraz prace z zakresu zewnętrznej konserwacji elektrowni wiatrowej;
    z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowe, wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem;
    z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych odłączonych od napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy;
    w wykopach lub na wysokości;
Prace stwarzające szczególne zagrożenie, które muszą być wykonywane na polecenie pisemne:

## Slide 30
z zakresu konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowe, wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez osoby upoważnione w ustalonych miejscach pracy na podstawie instrukcji eksploatacji;
z zakresu konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowe, wykonywane w wykopach lub rowach przy gazociągach i innych urządzeniach gazowniczych lub rurociągach sieci cieplnych;
konserwacyjne, montażowe, demontażowe lub remontowe przy kolejowej sieci jezdnej trakcyjnej;
przy odłączonych od napięcia lub znajdujących się w budowie elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdującymi się pod napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem, w tym z przewodami napowietrznej sieci trakcyjnej;
na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem lub mogących znaleźć się pod napięciem i przewodami napowietrznej sieci trakcyjnej;
przy odłączonym od napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli którykolwiek z pozostałych torów linii pozostaje pod napięciem;
konserwacyjne, remontowe lub montażowe przy urządzeniach i instalacjach rozładowczych paliw płynnych i gazowych;
związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych;
na rurociągach wody, pary wodnej, sprężonych gazów, cieczy o nadciśnieniu roboczym równym 50 kPa lub większym, wymagających demontażu armatury lub odcinka rurociągu albo naruszenia podpór i zawiesi rurociągów;
wymagające odkrycia kadłubów turbin, wymontowania wirników turbiny i generatora lub naprawy
i wyważania tych wirników.
Prace stwarzające szczególne zagrożenie, które muszą być wykonywane na polecenie pisemne:

## Slide 31
Polecenie na wykonanie prac elektrycznych wydaje osoba, upoważniona pisemnie przez pracodawcę, posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru - „D".
Polecenie wykonania pracy powinno w szczególności określać:
numer polecenia;
określenie osób wyznaczonych do organizowania oraz wykonania pracy;
określenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy;
określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac wynikających z zagrożeń występujących w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie;
wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu wraz z warunkami wznowienia prac po przerwie.
Pracodawca może określić dodatkowy zakres informacji, które powinny zostać umieszczone w poleceniu pisemnym.
Pracodawca przechowuje polecenie pisemne przez okres opisany w przepisach wewnętrznych, lecz nie krótszy niż 90 dni od dnia zakończenia pracy.
Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń
pisemnych ustala pracodawca.
Polecenie na wykonanie prac

## Slide 32
Przykładowy wzór Polecenia na wykonanie prac

## Slide 33
Pracodawca organizując prace eksploatacyjne na polecenie pisemne, uwzględnia się wymagania zawarte w instrukcjach eksploatacji i organizacji bezpiecznej pracy oraz zapewnia:
skoordynowanie przez koordynującego wykonania prac związanych z ruchem urządzeń energetycznych, obejmujące w szczególności:
  określenie zakresu oraz kolejności wykonywania czynności łączeniowych, związanych z przygotowaniem i likwidacją strefy pracy, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia wykonywania prac,
  wydanie zezwolenia na przygotowanie, przekazanie i likwidację strefy pracy,
  ustalenie kolejności prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub zakończenia prac,
  wydanie zezwolenia na uruchomienie urządzeń energetycznych, przy których była wykonywana praca, jeżeli w związku z jej wykonywaniem urządzenia te były wyłączone z ruchu;
  przygotowanie i przekazanie strefy pracy przez dopuszczającego, obejmujące w szczególności:
  uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności łączeniowych,
  wyłączenie urządzeń z ruchu, jeżeli wymaga tego technologia lub bezpieczeństwo wykonywanych prac oraz zabezpieczenie tych urządzeń przed przypadkowym uruchomieniem lub doprowadzeniem czynników stwarzających zagrożenie,
  zastosowanie wymaganych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach oraz sprawdzenie, czy zostały usunięte czynniki stwarzające zagrożenie, takie jak: napięcie, ciśnienie, woda, gaz, temperatura,
  oznaczenie strefy pracy znakami bezpieczeństwa,
  zapoznanie w sposób udokumentowany kierującego zespołem z zagrożeniami występującymi w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie;

## Slide 34
Organizacja prac na polecenie pisemne
dopuszczenie do pracy przez dopuszczającego, obejmujące w szczególności:
  sprawdzenie poprawności przygotowania strefy pracy,
  wskazanie zespołowi lub kierującemu zespołem strefy pracy,
  instruktaż o zagrożeniach w strefie pracy lub jej sąsiedztwie,
  pisemne potwierdzenie dopuszczenia do pracy,
  zgłoszenie koordynującemu dopuszczenia zespołu do pracy;
rozpoczęcie i wykonanie pracy przez kierującego zespołem, obejmujące w szczególności:
  dobór osób do wykonania poleconej pracy,
  sprawdzenie przez kierującego zespołem przygotowania strefy pracy i przejęcie jej, jeżeli została przygotowana właściwie,
  zapoznanie w sposób udokumentowany każdego z członków zespołu z występującymi zagrożeniami w strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy,
  egzekwowanie od każdego członka zespołu stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz narzędzi i sprzętu,
  zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny;

## Slide 35
Organizacja prac na polecenie pisemne
zakończenie pracy i likwidację strefy pracy odpowiednio przez kierującego zespołem i dopuszczającego, obejmujące w szczególności:
  a) sprawdzenie, czy praca została zakończona, a sprzęt i narzędzia oraz zbędne materiały i odpady wytworzone przy realizacji prac zostały usunięte ze strefy pracy,
  b) opuszczenie strefy pracy przez zespół,
  c) usunięcie środków ochronnych użytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia lub używanych przy wykonywaniu pracy,
  d) poinformowanie o zakończeniu pracy i gotowości urządzeń lub instalacji do ruchu;
rejestrowanie, w formie określonej przez pracodawcę, wymagań, o których mowa w pkt 1–5;
ustalenie zasad wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, określenie jego zakresu obowiązków i sposobu ich realizacji.
Przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne zabrania się łączenia więcej niż dwóch funkcji jednocześnie. Łączeniu nie mogą podlegać funkcje dopuszczającego i kierującego zespołem, z wyjątkiem technologii prac pod napięciem.
Podczas wykonywania pracy zabronione jest w szczególności:
rozszerzanie pracy poza zakres i strefę pracy określone w poleceniu pisemnym;
dokonywanie zmian w zastosowanych zabezpieczeniach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w pisemnym pole-ceniu wykonania określonych prac.

## Slide 36
Organizacja prac na polecenie pisemne
  1) W każdym zespole wyznacza się osobę kierującą zespołem.
  W przypadku opuszczenia strefy pracy przez kierującego zespołem dalsze wykonywanie pracy zostaje przerwane, a zespół zostaje wyprowadzony z tej strefy.
  Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie pisemne wznowienie tej pracy może nastąpić po ponownym do-puszczeniu do pracy. Nie wymaga się ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jeżeli w czasie trwania przerwy nie zostało stwierdzone pogorszenie zabezpieczenia strefy pracy oraz warunków bezpiecznego wykonania pracy.
  Kierujący zespołem przed każdym wznowieniem pracy jest obowiązany dokładnie sprawdzić zabezpieczenia strefy pracy.
  Jeżeli podczas sprawdzenia, o którym mowa w ust. 4, zostanie stwierdzone pogorszenie warunków bezpieczeństwa w strefie pracy, wznowienie pracy może nastąpić po doprowadzeniu warunków do wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
Podczas wykonywania pracy zabronione jest w szczególności:
  1) rozszerzanie pracy poza zakres i strefę pracy określone w poleceniu pisemnym;
  2) dokonywanie zmian w zastosowanych zabezpieczeniach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w pisemnym poleceniu wykonania określonych prac.

## Slide 37
§ 4. 1.Prace eksploatacyjne prowadzi się zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych, zwaną dalej „instrukcją eksploatacji”, opracowaną przez pracodawcę, zawierającą w szczególności:
  charakterystykę urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
  opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
  zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim;
  opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego
  w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
  zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych;
  wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia pracodawca ma obowiązek opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych

## Slide 38
  identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych oraz zasady postępowania pozwalające na eliminację podanych zagrożeń;
  organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych;
  wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”, określone w odrębnych przepisach;
  wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia lub grupy urządzeń energetycznych, określone w odrębnych przepisach.
2. Pracodawca zapewnia bieżącą aktualizację instrukcji eksploatacji, o której mowa w ust. 1.
Instrukcje eksploatacji opracowuje pracodawca.
Zawartość instrukcji eksploatacji

## Slide 39
Prace przy wyłączonym napięciu – praca wykonywana przy urządzeniach elektroenergetycznych przy wyłączonym napięciu, podczas której osoby wykonujące prace jakąkolwiek częścią swego ciała narzędziami lub innymi przedmiotami nie naruszają strefy prac w pobliżu napięcia innych urządzeń pozostających pod napięciem.
Prace w pobliżu napięcia – wszelkie prace, podczas których osoba dowolną częścią swego ciała, narzędziem lub innym przedmiotem wkracza w strefę w pobliżu napięcia, przy uwzględnieniu odstępu ergonomicznego nie przekraczając jednak granicy strefy prac pod napięciem.
Prace pod napięciem – wszelkie prace, podczas których osoba ma kontakt z częściami pod napięciem lub sięga w strefę prac pod napięciem dowolną, odpowiednio zabezpieczoną częścią ciała albo trzymanymi narzędziami, elementami wyposażenia lub sprzętu przystosowanymi do prac pod napięciem – wykonywana zgodnie z instrukcją prac pod napięciem.
Instrukcja eksploatacji oprócz zagadnień określonych w § 4 Rozporządzenia powinna zawierać definicje używanych w niej pojęć
Przykładowe definicje rodzaju wykonywanych prac:

## Slide 40
Prace przy urządzeniach energetycznych prowadzi się zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy, opracowaną przez pracodawcę, zawierającą w szczególności:
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia pracodawca ma obowiązek opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
wskazanie pracodawcy lub pracodawców wraz z zakresem ich odpowiedzialności;
określenie funkcji:
  poleceniodawcy wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji oraz zakresem upoważnienia do wydawania poleceń pisemnych,
  koordynującego wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji i obowiązków,
  dopuszczającego wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji i obowiązków,
  kierującego zespołem wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji i obowiązków;
3) określenie zasad:
  wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz ze wskazaniem wymaganych kwalifikacji, jakie posiada,
  rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych,
  łączenia funkcji przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych,
  ewidencjonowania i okresowych badań sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego i wskazującego obecność napięcia,
  rejestrowania czynności i wymagań organizacji prac eksploatacyjnych na polecenie pisemne zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 1–5;

## Slide 41
określenie wykazu prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, które mogą być wykonywane przez osoby niebędące osobami uprawnionymi zgodnie z § 6 ust. 3;
określenie zasad organizacji i nadzoru prac, o których mowa w § 6;
określenie warunków i nadzoru bezpiecznego prowadzenia prac przy urządzeniach elektroenergetycznych wymagają-cych użycia sprzętu zmechanizowanego zgodnie z § 23 ust. 5;
określenie zasad organizacji oraz narzędzi i środków ochronnych, które stosuje się podczas prowadzenia prac pod napięciem, zgodnie z § 23 ust. 6 i 7, jeżeli prowadzenie takich prac jest przewidziane;
określenie zasad organizacji wykonywania prac na dwóch poziomach równocześnie, zgodnie z § 13, jeżeli prowadzenie takich prac jest przewidziane;
określenie wzoru polecenia pisemnego;
określenie rodzaju zmian, jakie mogą być wprowadzone w poleceniu pisemnym wykonania prac eksploatacyjnych, i trybu ich wprowadzenia.
Instrukcje organizacji bezpiecznej pracy powinny zawierać w szczególności

## Slide 42
Prace pomocnicze - prace niebędące pracami eksploatacyjnymi, do których zalicza się w szczególności prace:
budowlane,
malarskie,
porządkowe,
pielęgnacyjne,
transportowe
związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy powinna zawierać między innymi wykaz prac pomocniczych
Przykładowy wykaz prac pomocniczych:

## Slide 43
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
Zgodnie z Rozporządzeniem pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn, zwanych dalej "instrukcjami".
Instrukcje powinny zawierać co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:
  1) warunków użytkowania maszyn;
  2) występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
  3) praktyki użytkowania maszyn.
3. Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.

## Slide 44
Prace eksploatacyjne - podział zabiegów
Do prac eksploatacyjnych realizowanych awaryjnie zalicza się nieprzewidziane w planach eksploatacji zabiegi mające na celu likwidację zakłóceń lub uszkodzeń w sieci lub instalacji elektroenergetycznej.
Prace eksploatacyjne planowane np.:
a) oględziny urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej, b) diagnostykę, próby i pomiary eksploatacyjne, c) przeglądy, d) konserwacje, e) remonty, f) wycinkę drzew i krzewów, koszenie.
Prace eksploatacyjne doraźne:
Do prac eksploatacyjnych realizowanych doraźnie zaliczane są prace wykonywane w wyniku stwierdzenia na bieżąco nieprawidłowości, w oparciu o przeprowadzone uprzednio:
a) oględziny urządzeń, instalacji i sieci, b) diagnostykę, próby i pomiary eksploatacyjne,
Prace eksploatacyjne awaryjne:

## Slide 45
Przeglądy techniczne
  Okresowe sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i systemów.
  Często wymagane przepisami prawa (np. budowlanego, energetycznego).
  Wykrywanie zużycia, usterek, nieszczelności.
Konserwacja
  Działania zapobiegawcze (np. smarowanie, czyszczenie, uszczelnianie).
  Ma na celu utrzymanie urządzenia w dobrym stanie technicznym.
  Może być:
    bieżąca (codzienna, rutynowa),
    okresowa (zgodna z harmonogramem).
Remonty
  Działania naprawcze polegające na przywróceniu sprawności technicznej urządzenia lub systemu.
  Rodzaje:
    bieżący – drobne naprawy,
    średni – wymiana zużytych elementów,
    kapitalny – gruntowna odbudowa.
Prace eksploatacyjne - rodzaje zabiegów eksploatacyjnych:

## Slide 46
Modernizacje
  Unowocześnienie urządzenia/systemu, zwiększenie jego efektywności lub dostosowanie do nowych norm/technologii.
Naprawy (awaryjne)
  Usuwanie skutków awarii lub uszkodzeń, często poza planem.
  Czas reakcji ma kluczowe znaczenie.
Pomiary i diagnostyka
  Ocena stanu technicznego na podstawie pomiarów (np. rezystancji, ciśnienia, przepływu, zużycia energii).
  Diagnostyka pozwala przewidywać awarie i planować remonty.
Prace eksploatacyjne - rodzaje zabiegów eksploatacyjnych:

## Slide 47
Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych grożą różne sankcje, w tym:
Kary finansowe – za naruszenie przepisów BHP, ochrony środowiska, czy norm technicznych.
Zatrzymanie działalności – w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w eksploatacji urządzeń elektrycznych, mogą być podjęte decyzje o wstrzymaniu działalności.
Odpowiedzialność karna – w przypadku rażących zaniedbań mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej osoby odpowiedzialne za eksploatację urządzeń elektrycznych.
Odpowiedzialność pracodawcy za właściwą eksploatację sieci, instalacji i urządzeń energetycznych