## Slide 1
Montaż osprzętu kablowego niskiego napięcia – szkolenie specjalistyczne
Projekt pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroenergetycznej” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

## Slide 2: Cel szkolenia
Zapewnienie uczestnikom wiedzy niezbędnej do bezpiecznego wykonywania prac związanych z montażem osprzętu kablowego nn.
Uświadomienie wymagań prawnych, technicznych i bezpieczeństwa związanych z pracą przy urządzeniach elektroenergetycznych.

## Slide 3: Co obejmuje montaż osprzętu kablowego nn?
Montaż osprzętu kablowego niskiego napięcia obejmuje zespół czynności technicznych związanych z przygotowaniem, instalacją i kontrolą elementów połączeniowych i zabezpieczających (takich jak mufy, głowice i złącza, korytka kablowe itp..) na kablach pracujących w instalacjach o napięciu znamionowym do 1 kV.
Prace te muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normatywnymi, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji i/lub dozoru.
Posługując się kablami nn należy znać podstawowe zagadnienia związane z ich budową, obsługą i użytkowaniem kabli nn.

## Slide 4: Nazewnictwo
Najczęściej przyjmuje się nazewnictwo które Edward Musiał podał w opracowaniu "Urządzenia elektroenergetyczne„:
niskie napięcie (nn) - napięcia o wartości nie przekraczającej 1 kV,
wysokie napięcie (WN) - napięcia o wartości przekraczającej 1 kV, dzieląc je z kolei na:
  średnie napięcie (SN) - napięcia o wartości nie przekraczającej 100 kV,
  najwyższe napięcie (NN) - napięcia o wartości przekraczającej 100 kV.
Źródło: http://www.edwardmusial.info/naz_nap.html

## Slide 5: Zmiana nazewnictwa
Podstawą zmian jest opublikowanie Polskiej Normy PN-IEC 60050-461:2024-09 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki (IEV) – Część 461: Kable elektryczne.
Jeśli w języku angielskim jest inny termin niż „cables”, to w tłumaczeniu może wystąpić słowo „przewód”, przykładowo: earth conductor; ground conductor (USA) - przewód uziemiający shield bonding lead - przewód połączeniowy ekranów parallel earth continuity conductor - przewód uziemiający ciągły równoległy.
Inne wprowadzone zmiany: Przewód izolowany – poprawna nazwa: kabel izolowany Przewód giętki – poprawna nazwa: kabel giętki Sznur – poprawna nazwa: kabel elastyczny Przewód napowietrzny izolowany – poprawna nazwa: kabel napowietrzny Przewód grzejny – poprawna nazwa: kabel grzejny Przewód pomiarowy – poprawna nazwa: kabel pomiarowy Przewód zapłonowy – poprawna nazwa: kabel zapłonowy Przewód kompensacyjny – poprawna nazwa: kabel kompensacyjny Przewód przyłączeniowy – poprawna nazwa: kabel przyłączeniowy
Źródło: https://m.sep.com.pl/tydzien-w-sep/477/zmiany-w-polskim-nazewnictwie-produktow-kablowych.html

## Slide 6: BHP

## Slide 7: BHP
Montaż osprzętu nn może wykonywać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne szkolenie BHP.
Należy oznaczyć i zabezpieczyć obszar montażu przed dostępem osób niepowołanych oraz potencjalnymi zagrożeniami.
Przed przystąpieniem do pracy konieczne jest sprawdzenie i odłączenie napięcia, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Obowiązkowe jest stosowanie odzieży ochronnej, rękawic, okularów ochronnych oraz sprawnych narzędzi.
Montowany osprzęt nn powinien być zgodny z normami technicznymi i posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
Producenci mogą w produktach wprowadzać zmiany technologiczne w związku z tym KAŻDORAZOWO zależy zapoznać się z instrukcją montażu.
Prace należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi technologicznymi, unikając pośpiechu i chaotycznego działania.
Po zakończeniu prac konieczne jest dokładne sprawdzenia poprawności wykonanych prac oraz przeprowadzenie testów i pomiarów.

## Slide 8: Budowa i rodzaje kabli nn

## Slide 9: Podział kabli nn
Ze względu na materiał żyły:
  Miedziane (Cu)
  Aluminiowe (Al)
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 10: Podział kabli nn
Przykład najczęściej spotykanych kabli nn z żyłami miedzianymi Cu

## Slide 11: H05V-K, H07V-K (popularny LgY)
1 - Żyła miedziana klasy 5 (wielodrutowa) 2 - Izolacja PVC
  Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn.
  Do okablowania oświetlenia.
  Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonej instalacji.
  Może być stosowany do otwartej instalacji w korytach kablowych do łączenia równowagi potencjału.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: https://www.lapp.com/pl/pl/PLN/h07v-k-har/p/4521001

## Slide 12: H05V2-U, H07V2-U (popularny DY)
1 - Żyła miedziana klasy 1 (jednodrutowa) 2 - Izolacja PVC
Kable przeznaczone do obwodów sygnalizacyjnych i kontrolnych, do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub wewnątrz urządzeń elektrycznych.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 13: YDYpżo, YDYżo, YDYt, YDYtżo
1 - Żyła miedziana klasy 1 (jednodrutowa) 2 - Izolacja PVC 3 - Powłoka zewnętrzna PVC
Kable przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej, do instalacji na stałe wewnątrz pomieszczeń do umieszczania pod, w oraz na tynku.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 14: NHXMH 300/500 V
1 - Żyła miedziana klasy 1 (jednodrutowa) 2 - Izolacja z usieciowanego tworzywa bezhalogenowego 3 - Tworzywo wypełniające HFFR 4 - Tworzywo oponowe HFFR
Kable bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia przeznaczone do przesyłu energii. Instalacje elektroenergetyczne wewnątrz pomieszczeń pod, w, na tynku, bezpośrednio w betonie, do zastosowań w obiektach gdzie występuje duża koncentracja osób lub/i sprzętu elektronicznego.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 15: YKY, YKYżo 0,6/1 kV
1 - Żyła przewodząca miedziana 2 - Izolacja PVC 3 - Powłoka zewnętrzna PVC
*Opcjonalnie - tworzywo wypełniające
Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 16: YKXS, YKXSżo 0,6/1 kV
1 - Żyła przewodząca miedziana 2 - Izolacja XLPE 3 - Powłoka zewnętrzna PVC
Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 17: XKXS, XKXSżo 0,6/1 kV
1 - Żyła przewodząca miedziana 2 - Izolacja XLPE 3 - Powłoka zewnętrzna PE
Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 18: NYY
1 - Żyła przewodząca miedziana 2 - Izolacja PVC 3 - Wytłaczana warstwa wypełniająca lub obwój 4 - Powłoka zewnętrzna PVC
Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 19: NYCWY
1 - Żyła przewodząca miedziana 2 - Izolacja PVC 3 - Wytłaczana warstwa wypełniająca 4 – Koncentryczna żyła miedziana 5 - Powłoka zewnętrzna PVC
Kable elektroenergetyczne ekranowane z izolacją PVC przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV. Żyła koncentryczna może pełnić funkcję żyły ochronnej lub neutralnej przy czym pełniąc funkcje żyły ochronnej równocześnie może pełnić funkcje ekranu.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 20: YnKY
1 - Żyła przewodząca miedziana 2 - Izolacja PVC 3 - Powłoka zewnętrzna z PVC uodpornionego na rozprzestrzenianie płomienia
Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC oraz powłoką z PVC uodpornionego na rozprzestrzenianie płomienia przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 21: Podział kabli nn
Przykład najczęściej spotykanych kabli nn z żyłami aluminiowymi Al

## Slide 22: YAKY, YAKYżo 0,6/1 kV
1 - Żyła przewodząca aluminiowa 2 - Izolacja PVC 3 - Powłoka zewnętrzna z PVC
Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 23: YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kV
1 - Żyła przewodząca aluminiowa 2 - Izolacja XLPE 3 - Powłoka zewnętrzna z PVC
Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 24: NAYY
1 - Żyła przewodząca aluminiowa 2 - Izolacja PVC 3 – Wytłaczana warstwa wypełniająca 4 - Powłoka zewnętrzna z PVC
Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 25: NAYCWY
1 - Żyła przewodząca aluminiowa 2 - Izolacja PVC 3 – Wytłaczana warstwa wypełniająca 4 – Koncentryczna żyła miedziana 5 - Powłoka zewnętrzna z PVC
Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC ekranowane przeznaczone do układania na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 26: AsXSn 0,6/1 kV
1 - Żyła przewodząca aluminiowa 2 - Izolacja XLPE
Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej, stosowane w napowietrznych sieciach energetycznych niskiego napięcia. Kable samonośne montowane na słupach.
Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.
W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 27: Podział kabli nn
Przykład kabli nn do stosowania w układach zasilania silników i przetwornic częstotliwości

## Slide 28: TOPFLEX-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J UL/CSA
Kabel zasilający do silników 1000V, do przyłączeń przetwornic częstotliwości, podwójnie ekranowany,
żyły miedziane, skręcane wg DIN VDE 0295 kl.5, BS 6360 kl.5 i IEC 60228 kl.5
Izolacja żyły z polietylenu (PE)
Kolory żył: czarny, brązowy i szary
żyła ochronna żółto-zielona (podzielona na 3)
żyły skręcane koncentrycznie
struktura żyły 3+3
  1. ekran ze specjalnej foli aluminiowej
  2. ekran cynowany z drutów miedzianych, optymalne pokrycie około 85%
powłoka zewnętrzna ze specjalnego PVC
Źródło: https://www.helukabel.pl/oferta/Topflex-emv-uv-3-plus-2yslcyk-j-ul-csa,1821

## Slide 29: TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA
Kabel zasilający do silników 1000V, do przyłączeń przetwornic częstotliwości, podwójnie ekranowany,
żyły miedziane, skręcane wg DIN VDE 0295 kl.5, BS 6360 kl.5 i IEC 60228 kl.5
Zgodny z wymaganiami EMC wg EN 55011 i DIN VDE 0875 część 11
Izolacja żyły z polietylenu (PE)
Oznaczenie żył BN, BK, GY
zielono-żółta żyła ochronna
żyły skręcane koncentrycznie
  1. ekran ze specjalnej foli aluminiowej
  2. ekran cynowany z drutów miedzianych, optymalne pokrycie około 85%
powłoka zewnętrzna ze specjalnego PVC
Źródło: https://www.helukabel.pl/oferta/Topflex-emv-uv-2yslcyk-j-ul-csa,1820

## Slide 30: TOPSERV 650 VFD (czarny) UL-CSA
EMC-typ preferowany, elastyczny kabel zasilający z żyłami ochronnymi do silników, olejoodporny, NFPA79
Cynowany kabel miedziany, skręcany z rozmiarami AWG
Izolacja żył ze specjalnego PVC z przezroczystą powłoką nylonową
Żyły czarne z białą numeracją:
  żyły zasilające numerowane 1-4
  żyły ochronne numery 5+6
Żółto - zielona zewnętrzna żyła ochronna
Żyły ekranowane skręcane równolegle parami z powłoką z folii aluminiowej, cynowane
Żyły zasilające skręcane w parach na optymalnej długości ułożone z żyłami zasilającymi
  1. Ekran ze specjalnej folii aluminiowej
  2.Ekran z pobielanych drutów miedzianych optymalne pokrycie około 85%
Separator
Powłoka zewnętrzna ze specjalnego TPE
Źródło: https://www.helukabel.pl/oferta/Topserv-650-vfd-czarny-ul-csa,8144

## Slide 31: Podział kabli nn
Jak widać na dotychczasowych przykładach budowy i przeznaczenia kabli nn znacznie się od siebie różnią. Nie jesteśmy w stanie szczegółowo omówić wszystkich rodzajów dlatego grupując je według przeznaczenia możemy dokonać podziału na:

## Slide 32: Podział kabli nn
Źródło: Poradnik techniczny Helukabel

## Slide 33: Podział kabli nn
Źródło: Poradnik techniczny Helukabel

## Slide 34: Podział kabli nn
Źródło: Poradnik techniczny Helukabel

## Slide 35: Podział kabli nn
Źródło: Poradnik techniczny Helukabel

## Slide 36: Podział kabli nn
Źródło: Poradnik techniczny Helukabel

## Slide 37: Podział kabli nn
Źródło: Poradnik techniczny Helukabel

## Slide 38: Podział kabli nn
Źródło: Poradnik techniczny Helukabel

## Slide 39: Podział kabli nn
Źródło: Poradnik techniczny Helukabel

## Slide 40: Podział kabli nn
Źródło: Poradnik techniczny Helukabel

## Slide 41: Podział kabli nn
Źródło: Poradnik techniczny Helukabel

## Slide 42: Podział kabli nn
Źródło: Poradnik techniczny Helukabel

## Slide 43: Podział kabli nn
Źródło: Poradnik techniczny Helukabel

## Slide 44: Właściwości izolacji

## Slide 45: Właściwości izolacji
Izolacja kabli elektrycznych jest wykonana z różnych materiałów dzięki czemu umożliwia bezpieczne użytkowanie kabla w różnych warunkach środowiskowych.
Budowa kabla oraz rodzaj izolacji może mieć szczególne znaczenie podczas naprawy lub montażu osprzętu kablowego.
Należy podkreślić, że odporność izolacji kabli na środki chemiczne uzależniona jest od
temperatury
stężenia omawianej substancji
czasu działania danej substancji (lub temperatury) na kabel

## Slide 46: Właściwości izolacji
Źródło: Katalog Lapp

## Slide 47: Właściwości izolacji
Źródło: Katalog Lapp

## Slide 48: Właściwości izolacji
Źródło: Katalog Lapp

## Slide 49: Właściwości izolacji
Źródło: Katalog Lapp

## Slide 50: Właściwości izolacji
Źródło: Katalog Lapp

## Slide 51: Kody oznaczeń kabli

## Slide 52: Kody oznaczeń kabli
Nawet te same kable mogą mieć różne oznaczenia poprzez zastosowanie różnych norm które to określają np.:

## Slide 53: Oznaczenia dla kabli zharmonizowanych według DIN VDE 0281/DIN VDE 0282/DIN VDE 0292
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 54: Oznaczenia dla kabli zharmonizowanych według DIN VDE 0281/DIN VDE 0282/DIN VDE 0292
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 55: Oznaczenia dla kabli zharmonizowanych według DIN VDE 0281/DIN VDE 0282/DIN VDE 0292
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 56: Oznaczenia dla kabli zharmonizowanych według DIN VDE 0281/DIN VDE 0282/DIN VDE 0292
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 57: Oznaczenia dla kabli zharmonizowanych według DIN VDE 0281/DIN VDE 0282/DIN VDE 0292
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 58: Kody oznaczeń dla kabli elastycznych zharmonizowanych z DIN VDE 0292 oraz HD 361 S2/S3
System oznaczania kodami przygotowany został w systemie CENELEC dla kabli zharmonizowanych oraz kabli elastycznych stosowanych do instalacji elektrycznych, opublikowany w Dokumencie Zharmonizowania HD 361 S2 oraz 361 S3.
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 59: Kody oznaczeń dla kabli i kabli elastycznych zharmonizowanych z DIN VDE 0292 oraz HD 361 S2/S3
System oznaczania kodami przygotowany został w systemie CENELEC dla kabli zharmonizowanych oraz kabli elastycznych stosowanych do instalacji elektrycznych, opublikowany w Dokumencie Zharmonizowania HD 361 S2 oraz 361 S3.
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 60: Kody oznaczeń dla kabli i kabli elastycznych zharmonizowanych z DIN VDE 0292 oraz HD 361 S2/S3
System oznaczania kodami przygotowany został w systemie CENELEC dla kabli zharmonizowanych oraz kabli elastycznych stosowanych do instalacji elektrycznych, opublikowany w Dokumencie Zharmonizowania HD 361 S2 oraz 361 S3.
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 61: Kody oznaczeń dla kabli i kabli elastycznych zharmonizowanych z DIN VDE 0292 oraz HD 361 S2/S3
System oznaczania kodami przygotowany został w systemie CENELEC dla kabli zharmonizowanych oraz kabli elastycznych stosowanych do instalacji elektrycznych, opublikowany w Dokumencie Zharmonizowania HD 361 S2 oraz 361 S3.
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 62: Kody oznaczeń dla kabli i kabli elastycznych zharmonizowanych z DIN VDE 0292 oraz HD 361 S2/S3
System oznaczania kodami przygotowany został w systemie CENELEC dla kabli zharmonizowanych oraz kabli elastycznych stosowanych do instalacji elektrycznych, opublikowany w Dokumencie Zharmonizowania HD 361 S2 oraz 361 S3.
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 63: Kody oznaczeń dla kabli i kabli elastycznych zharmonizowanych z DIN VDE 0292 oraz HD 361 S2/S3
System oznaczania kodami przygotowany został w systemie CENELEC dla kabli zharmonizowanych oraz kabli elastycznych stosowanych do instalacji elektrycznych, opublikowany w Dokumencie Zharmonizowania HD 361 S2 oraz 361 S3.
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 64: Kody oznaczeń dla kabli i kabli elastycznych zharmonizowanych z DIN VDE 0292 oraz HD 361 S2/S3
System oznaczania kodami przygotowany został w systemie CENELEC dla kabli zharmonizowanych oraz kabli elastycznych stosowanych do instalacji elektrycznych, opublikowany w Dokumencie Zharmonizowania HD 361 S2 oraz 361 S3.
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 65: Kody oznaczeń dla kabli i kabli elastycznych zharmonizowanych z DIN VDE 0292 oraz HD 361 S2/S3
System oznaczania kodami przygotowany został w systemie CENELEC dla kabli zharmonizowanych oraz kabli elastycznych stosowanych do instalacji elektrycznych, opublikowany w Dokumencie Zharmonizowania HD 361 S2 oraz 361 S3.
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 66: Kody oznaczeń dla kabli i kabli elastycznych zharmonizowanych z DIN VDE 0292 oraz HD 361 S2/S3
System oznaczania kodami przygotowany został w systemie CENELEC dla kabli zharmonizowanych oraz kabli elastycznych stosowanych do instalacji elektrycznych, opublikowany w Dokumencie Zharmonizowania HD 361 S2 oraz 361 S3.
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 67: Wyjaśnienia oznaczeń kodowych
Dla kabli średniego napięcia i energetycznych nn z izolacją PVC lub VPE
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 68: Wyjaśnienia oznaczeń kodowych
Dla kabli średniego napięcia i energetycznych nn z izolacją PVC lub VPE
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 69: Wyjaśnienia oznaczeń kodowych
Dla kabli średniego napięcia i energetycznych nn z izolacją PVC lub VPE
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 70: Kody oznaczeń kabli elektrycznych według DIN VDE 0271/0276
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 71: Kody oznaczeń kabli elektrycznych według DIN VDE 0271/0276
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 72: Kody oznaczeń kabli elektrycznych według DIN VDE 0271/0276
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 73: Kody oznaczeń kabli telefonicznych, kabli złączowych oraz splecionych drutów
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 74: Kody oznaczeń kabli telefonicznych, kabli złączowych oraz splecionych drutów
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 75: Kody oznaczeń kabli telefonicznych, kabli złączowych oraz splecionych drutów
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 76: Kody oznaczeń kabli telefonicznych, kabli złączowych oraz splecionych drutów
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 77: Kody oznaczeń kabli telefonicznych, kabli złączowych oraz splecionych drutów
Źródło: http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf

## Slide 78: Nowe znakowanie żył kablowych
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Dla kabli nn DIN VDE 0293-308
W styczniu 2003 r. pojawiła się nowa norma DIN VDE 0293-308 „Oznakowanie żył w kablach sterowniczych giętkich (cienkodrutowych) za pomocą kolorów”. W związku z europejskimi unifikacjami, zmierzającymi do ujednolicenia oznakowania na żyłach, producentom kabli oraz dystrybutorom udało się poczynić kolejny krok w kierunku wspólnego europejskiego „języka tej branży”. Dzięki regułom stosowania nowych schematów kolorystycznych produkty staną się w przyszłości porównywalne bez względu na granice krajów.
Innowacja
Istotną rzeczą jest wprowadzenie szarego koloru żył dla kabli zewnętrznych w celu lepszego różnicowania żył. Niezmienne pozostają zasady dotyczące używania kolorów dla żył ze zredukowanym przekrojem poprzecznym - zielono-żółty lub niebieski. Nowe oznakowania kolorystyczne dla żył w kablach od 2- do 5-żyłowych przedstawione są na prezentowanym niżej zestawieniu.
Okres przejściowy
Nowe normy obowiązują już od stycznia 2003 r., jednak w okresie przejściowym dopuszczalne były jeszcze zwłoki w zmianach oznaczeń, tzn. kable z dotychczasowymi oznaczeniami żył mogły być używane jednocześnie z nowymi normami do 1.04.2006 roku. Okres przejściowy służył do tego, by użytkownicy kabli, jak również producenci i dystrybutorzy mogli zrealizować przedsięwzięcia z dotychczas używanymi produktami.

## Slide 79: Nowe znakowanie żył kablowych
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 80: Wyjaśnienia do oznaczeń kodowych dla kabli i izolowanych kabli
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 81: Wyjaśnienia do oznaczeń kodowych dla kabli i izolowanych kabli
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 82: Wyjaśnienia do oznaczeń kodowych dla kabli i izolowanych kabli
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 83: Wyjaśnienia do oznaczeń kodowych dla kabli i izolowanych kabli
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 84: Wyjaśnienia do oznaczeń kodowych dla kabli i izolowanych kabli
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 85: Oznaczenia żył według różnych norm

## Slide 86: Oznaczenia żył według DIN VDE 0293 (stare)
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Oznaczanie według VDE 0293:1990-91/ okresy przejściowe do 1 kwietnia 2006 r., po tej dacie jedynie oznaczenia dla 6 lub więcej żył pozostaną takie same

## Slide 87: Oznaczenia żył według DIN VDE 0293 (stare)
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Oznaczanie według VDE 0293:1990-91/ okresy przejściowe do 1 kwietnia 2006 r., po tej dacie jedynie oznaczenia dla 6 lub więcej żył pozostaną takie same

## Slide 88: Oznaczenia żył według DIN VDE 0293-308 (nowe)
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Oznaczanie według VDE 0293-308 (ważne na dzień 1 stycznia 2003 r.).

## Slide 89: Oznaczenia żył według DIN VDE 0293-308 (nowe)
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 90: Oznaczenia żył według E DIN VDE 0245 część 1
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Zastosowanie do typów: NLSY NLSCY NSY NSYCY
Zgodnie z normą seria DIN-Norm 0245 oznaczanie żył opiera się na stwierdzeniu, czy kod będzie określony kolorem, czy numeracją.
Oznaczanie kolorami
Kolor żyły jest podany jako kolor podstawowy oraz kolor pierścienia. W żyłach wielokolorowych pierwszy podkreślony kolor jest kolorem podstawowym.
Oznaczanie kolorów podstawowych następuje poprzez określenie kolorów izolacji lub powierzchni leżącej nad izolacją żył.
Drugi i trzeci kolor nadrukowany jest na kolorze podstawowym w formie pierścienia.
Liczenie
Żyły liczy się kolejno poprzez wszystkie warstwy w tym samym kierunku, rozpoczynając od żyły 1 w wewnętrznej warstwie do zewnątrz.

## Slide 91: Oznaczenia żył według E DIN VDE 0245 część 1
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Rozmiary pierścieni oraz odległości podane są w mm.

## Slide 92: Oznaczenia żył według E DIN VDE 0245 część 1
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Przykład: żyła 21 biały-niebieski biały - kolor podstawowy, niebieski - kolor pierścienia
Podane kolory odpowiadają normie DIN IEC 304 oraz HD 402.S2.
Oznaczanie z wykorzystaniem kolorów - według DIN VDE 0293.

## Slide 93: Oznaczenia żył według DIN 47100 z powtarzaniem kolorów od żyły nr 45 wzwyż
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Kable sterownicze oraz kable komputerowe: skręt żył pojedynczych
Izolacja żyły ma kolor podstawowy. Kody żył wielokolorowych składają się z koloru podstawowego i kolorów pierścieni.
Drugi i trzeci kolor nadrukowany jest na kolorze podstawowym w formie pierścienia.
Szerokość pierścienia wynosi 2-3 mm. Dopuszczalna jest niewielka nieostrość brzegów koloru oraz małe przesunięcie obu półpierścieni.
Żyły liczy się kolejno poprzez wszystkie warstwy w tym samym kierunku, rozpoczynając od zewnętrznej warstwy do wewnątrz.

## Slide 94: Oznaczenia żył według DIN 47100 z powtarzaniem kolorów od żyły nr 45 wzwyż
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 95: Oznaczenie żył zaadaptowane* do DIN 47100 bez powtarzania kolorów
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
*odchylenie od DIN, bez powtarzania kolorów, od żyły nr 45 wzwyż

## Slide 96: Oznaczanie parami kolorów według DIN 47100 z powtarzaniem kolorów od żyły nr 45 wzwyż
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Kable sterownicze oraz kable komputerowe: skręt żył parowy
Izolacja żyły ma kolor podstawowy. Kody żył wielokolorowych składają się z koloru podstawowego i kolorów pierścieni.
Drugi kolor nadrukowany jest na kolorze podstawowym w formie pierścienia.
Szerokość pierścienia wynosi 2-3 mm. Dopuszczalna jest niewielka nieostrość brzegów koloru oraz małe przesunięcie obu półpierścieni.
Żyły liczy się kolejno poprzez wszystkie warstwy w tym samym kierunku, rozpoczynając od zewnętrznej warstwy do wewnątrz.

## Slide 97: Oznaczanie parami kolorów według DIN 47100 z powtarzaniem kolorów od żyły nr 45 wzwyż
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 98: Oznaczanie parami kolorów według DIN 47100 z powtarzaniem kolorów od żyły nr 45 wzwyż
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 99: Wyjątki
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Są również oznaczenia indywidualne producentów np..

## Slide 100: Wyjątki
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Są również oznaczenia indywidualne producentów np..

## Slide 101: Wyjątki
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Są również oznaczenia indywidualne producentów np..

## Slide 102: Wyjątki
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Są również oznaczenia indywidualne producentów np..

## Slide 103: Oznaczenia żył według DIN VDE 0813
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 104: Oznaczenia żył według DIN VDE 0813
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 105: Oznaczenia żył według DIN VDE 0813
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
Kable switchboardowe S-Y(St)Y Bd

## Slide 106: Oznaczenia żył według DIN VDE 0815
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 107: Oznaczenia żył według DIN VDE 0815
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 108: Oznaczenia żył według DIN VDE 0815
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 109: Oznaczenia żył według DIN VDE 0815
Źródło: https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow

## Slide 110: Warunki układania kabli nn

## Slide 111: Warunki układania kabli nn
W zależności od konstrukcji i przeznaczenia kable nn należy układać przestrzegając wytycznych producenta. Np.
  Minimalna i maksymalna temperatura układania
  Minimalny promień gięcia
  Siła zrywająca kabel
  Środowiska w jakim kabel jest układany
  Zagrożeń mechanicznych, chemicznych,

## Slide 112: Warunki układania kabli nn
Przykład danych technicznych kabla NKT instal PLUS YDYpżo 450/750 V

## Slide 113: Minimalna i maksymalna temperatura
Podczas montażu kabli oraz osprzętu kablowego należy przestrzegać parametru dotyczącego minimalnej i maksymalnej temperatury w jakiej dozwolone jest układanie kabli.
Praca poza wyznaczonym zakresem może doprowadzić do uszkodzenia izolacji.
W zależności od producenta oraz typu kabla zakres ten może być różny i obejmuje również czynności związane z montażem osprzętu kablowego.
NKT instal PLUS CENTER YDYpżo 450/750 V
Źródło: Katalog NKT Przewody i kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

## Slide 114: Minimalny promień gięcia
Jest to jeden z podstawowych parametrów i dotyczy każdego kabla (zarówno okrągłego jak i płaskiego).
Nieprzestrzeganie minimalnego promienia gięcia może doprowadzić do zniszczenia wewnętrznej konstrukcji kabli (zgniecenia lub naciągnięcia izolacji, przemieszczenie się żył, naciągniecie ekranów) co może skutkować zniszczeniem kabla.
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-ulozyc-kable-przewody-teleinformatyczne/#Minimalny-promien-giecia

## Slide 115: Z jaką maksymalną siłą wciągać kable nn?
Producenci kabli podają z jaką maksymalną siłą można ciągnąć kabel, aby nie dopuścić do uszkodzenia kabla czyli:
Nie dopuścić do zmniejszenia przekroju żył
Naciągnięcia izolacji (zmniejszenie jej grubości)
Urwania kabla
Siłę z jaką wciąga się kabel mierzy się za pomocą dynamometrów.
Źródło: Katalog Telefonika Kable i przewody elektroenergetyczne https://www.tim.pl/dynamometr-elektroniczny-do-2-ton-st112-2e/p/0002-00000-82252 https://www.tim.pl/dynamometr-elektroniczny-dynafor-3-2-t-260899-dynamometr-dynafor-tractel-llz2-3200-kg/p/0001-00014-15235
Tab. 2. Obliczeniowa siła zrywająca kabel | 
Liczba i przekrój znamionowy żył mm2 | Obliczeniowa siła zrywająca N
1 x 25 | 4 200
1 x 35 | 5 740
1 x 50 | 7 750
1 x 70 | 11 450
2 x 16 | 5 640
2 x 25 | 8 400
2 x 35 | 11 450
4 x 16 | 11 250
4 x 25 | 16 800
4 x 35 | 22 900
4 x 50 | 31 400
4 x 70 | 45 900
4 x 95 | 60 800

## Slide 116: Budowa żył kabli nn

## Slide 117: Budowa żył kabli nn
Ze względu konstrukcję żyły rozróżniamy:
  RE – okrągłe jednodrutowe
  RM – okrągłe wielodrutowe
  SE – sektorowe jednodrutowe
  SM – sektorowe wielodrutowe
Źródło grafik: Ospel przewody

## Slide 118: Budowa żył kabli nn
Norma PN-EN IEC 60228 określa kilka klas giętkości żył:
  Klasa 1: żyły wykonane jako pojedynczy drut w kablach przeznaczonych do ułożenia na stałe
  Klasa 2: żyły wielodrutowe przeznaczonych do układania na stałe
  Klasa 5: żyły wielodrutowe giętkie Klasa 6: bardzo giętkie żyły wielodrutowe
Źródło grafik: Ospel przewody

## Slide 119
Kable skompresowane
Producenci kabli wprowadzają na rynek nowe kable miedziane RMC klasy 2, które mogą mieć średnicę żyły roboczej nawet o 15 % mniejszą niż ich aktualnie stosowane odpowiedniki (RM klasy 2).
Źródło: https://www.ergom.com/pl/cms/wiedza/ckor

## Slide 120: Kable skompresowane
Dzięki nowej konstrukcji (kable skompresowane) producenci kabli są w stanie wyprodukować kable mniejsze i lżejsze przy zachowaniu takich samych parametrów elektrycznych jak w przeszłości.
Jednak zmniejszenie średnicy żyły roboczej stało się przyczyną poważnego problemu.
Wszystkie produkowane dotychczas końcówki rurowe zostały zaprojektowane do kabli o budowie żyły RM klasy 2.
Zmniejszenie średnicy żyły w nowych kablach spowodowało, że obecnie stosowane końcówki kablowe są za duże i nie mogą być poprawnie zaciśnięte na kablu przy użyciu dotychczas stosowanych narzędzi i matryc zaciskających.
Źródło: https://www.ergom.com/pl/cms/wiedza/ckor

## Slide 121: Budowa żył kabli nn
Porównanie profili kablowych
Źródło: https://www.ergom.com/pl/cms/wiedza/ckor

## Slide 122: Budowa żył kabli nn
Stosując d­­o zaciśnięcia na kablu o budowie RMC standardową produkowaną dotychczas końcówkę (do kabli o profilu RM) i dedykowaną do niej wielkość gniazda zaciskającego matrycy, nie jesteśmy w stanie osiągnąć wymaganego odkształcenia, a co za tym idzie parametry mechaniczno-elektryczne zaciśniętego połączenia nie spełniają wymogów normy PN-EN 61238-1 2004.
Możliwe jest wykonanie specjalnych matryc zaciskających (wielkość gniazda i jego kształt), ale ze względu na podany w normie duży zakres średnic zewnętrznych kabli skompresowanych, wymagałoby to stworzenie wielu matryc zaciskających nawet do tego samego przekroju, w zależności od producenta kabla.
Źródło: https://www.ergom.com/pl/cms/wiedza/ckor

## Slide 123: Budowa żył kabli nn
Aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów i rozwiązać zaistniały problem Ergom zaprojektował specjalny rodzaj końcówek kablowych CKOR i łączników CKL, dedykowanych do kabli miedzianych o profilu RMC Klasy 2.
Zarówno końcówki jak łączniki mają dopasowaną średnicę wewnętrzną do pomniejszonych żył roboczych nowych kabli skompresowanych RMC. Specjalnie do tego zestawu kabel skompresowany - końcówka zostały opracowane matryce zaciskające o odpowiedniej wielkości gniazda zaciskającego jak i szerokości zaciskania.
Źródło: https://www.ergom.com/pl/cms/wiedza/ckor

## Slide 124: Budowa żył kabli nn
Źródło: https://www.ergom.com/pl/cms/wiedza/ckor

## Slide 125: Przekrój w mm2 czy AWG?

## Slide 126: Budowa żył kabli nn
Źródło: Katalog Lapp

## Slide 127: Końcówki tulejkowe (izolowane i nieizolowane)
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 128: Technika zaprasowywania końcówek tulejkowych
Są wykonywane jako nieizolowane – np. typ wg Ergom H, oraz izolowane – typ HI.
Materiał: rurka CU gatunek E – Cu 57 wg DIN 1787 lub DIN 40500 o grubości 0,15÷0,3 mm izolacja z PA, PP temperatura pracy: -30÷+95 °C – poliamid 6.6; -30÷+100 °C – polipropylen.
Pokrycie: cynowane galwanicznie 3 μm.
Wykonanie: DIN 46228 cz. 1 – końcówki typu H DIN 46228 cz. 4 – końcówki typu HI.
Wielkości znamionowe: wg DIN 0,5÷50 mm² w praktyce są oferowane 0,14÷240 mm² o znacznie większym asortymencie niż występuje w normie.
Zastosowanie: na odizolowane końce linek miedzianych dla utrzymania razem wszystkich drucików linki po zdjęciu izolacji oraz usztywnienie ich przed przykręceniem np. w zacisku śrubowym. Dzięki zastosowaniu końcówek tulejkowych można uzyskać większą odporność połączenia na drgania i wstrząsy oraz zmniejszenie ryzyka zwarcia, które może spowodować luźny drucik żyły kabla. Przy końcówkach izolowanych tulejka izolacyjna nie jest zaprasowywana na żyle kabla – spełnia tu rolę odgiętki zabezpieczającej żyłę kabla przed przeginaniem w miejscu połączenia z końcówką.
Różne kolory tulejek odpowiadają różnym znamionowym przekrojom kabli, do których są stosowane. Stosowane są trzy systemy oznaczania kolorami wielkości znamionowych końcówek: niemiecki, francuski (F) i zgodny z normą DIN.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 129: Technika zaprasowywania końcówek tulejkowych
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 130: Technika zaprasowywania końcówek tulejkowych
Do zaciskania używamy narzędzi z matrycami prasującymi na „trapez”, „trapez z kłami”, „kwadrat” czy „sześciokąt”.
Przy zaciskaniu na „trapez” narzędzie zaciskające w niewielkim stopniu deformuje kabel i zaciskaną końcówkę.
Siła zaciśnięcia końcówki na żyle kabla nie ma wpływu na rezystancję przejścia kabel – końcówka gdyż właściwy docisk następuje w zacisku aparatu elektrycznego do którego przyłączamy kabel. Dlatego też możliwe stało się zaprojektowanie matrycy zaciskającej w taki sposób, aby zaciskała ona w jednym gnieździe końcówki o przekroju 0,14÷6 mm2 lub 0,5÷10 mm2. Powyżej 16 mm2 stosuje się matryce z gniazdami przeznaczonymi do konkretnego przekroju kabla.
Przy zaciskaniu na “kwadrat” czy sześciokąt matryca zaciskająca posiada specjalną konstrukcję, która składa się z czterech lub sześciu ruchomych boków formujących kwadrat lub sześciokąt. Zapewnia ona bardzo dobre dopasowanie się matrycy do zaciskanej końcówki w zakresie przekrojów kabli: 0,08÷6 mm2 czy 4÷16 mm2. Taka konstrukcja ułatwia wyjęcie końcówki z praski po zaprasowaniu.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 131: Technika zaprasowywania końcówek tulejkowych
Tego samego narzędzia używamy do końcówek nieizolowanych jak i do izolowanych, ponieważ tulejka izolacyjna w końcówce izolowanej nie jest odkształcana podczas zaprasowywania.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 132: Czy tulejkę można montować do zacisku sprężynowego?
UWAGA!
W zaciskach sprężynowych nie zaleca się stosowania kabli zakończonych tulejką.
Montaż żył wielodrutowych z zaprasowaną tulejką jest możliwy w zacisku sprężynowym pod warunkiem, że tulejka została zaciśnięta na żyle kabla w sposób beztlenowy.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 133: Czy tulejkę można montować do zacisku sprężynowego?
Beztlenowe zaciśnięcie tulejki to metoda łączenia kabli elektrycznych, która polega na mechanicznym zaciśnięciu tulejki na żyle kabla w sposób eliminujący obecność powietrza między żyłami kabla a tulejką. Proces ten zwiększa jakość połączenia elektrycznego, poprawia przewodność i zapobiega utlenianiu się żył, co mogłoby prowadzić do ich degradacji oraz spadku jakości styku.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 134: Czy tulejkę można montować do zacisku sprężynowego?
Zalety beztlenowego zaciskania tulejek:
Lepsza przewodność elektryczna – brak powietrza między żyłami a tulejką zapewnia skuteczniejszy przepływ prądu.
Odporność na utlenianie – eliminuje proces korozji żył kabli, wydłużając ich trwałość.
Mocne mechaniczne połączenie – tulejka jest trwale osadzona na żyle kabla, co zwiększa niezawodność instalacji.
Zastosowanie w instalacjach o wysokiej niezawodności – używane w automatyce przemysłowej, energetyce i elektronice.
Takie połączenia są kluczowe w instalacjach, gdzie niezawodność i trwałość są priorytetowe.
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-laczyc-kable-i-przewody-szybkozlaczka/#Czy-to-Wada

## Slide 135: Końcówki nieizolowane
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 136: Technika zaprasowywania końcówek nieizolowanych
Wykonywane są one jako: oczkowe (typ wg Ergom KO), widełkowe (typ wg Ergom KW), igiełkowe (typ wg Ergom KI), płaskie (typ wg Ergom KP), łączniki (typ wg Ergom KL, KLZ).
Materiał:
  KO, KW, KI, KP – blacha miedziana E-Cu o grubości s=0,8÷4 [mm] wg DIN 40500 lub DIN 1787
  KL,KLZ – rura miedziana H1E lub E-Cu wg DIN 40500 cz. 2, 3 lub DIN 1787
Pokrycie: cynowane galwanicznie, 4 μm.
Wykonanie:
z taśmy miedzianej, lutowane twardym lutem:
  Końcówki oczkowe – KO: DIN 46234 oraz VG 88710 powyżej 10 mm².
  Końcówki widełkowe – KW: DIN 46234 (dotyczy części rurkowej).
  Końcówki igiełkowe – KI: DIN 46230 oraz VG 88708 (10÷16 mm²).
  Końcówki płaskie – KP: DIN 46234 (dotyczy części rurowej).
z rury miedzianej:
  Łączniki – KL: DIN 46267 cz. 1 (dotyczy tylko średnicy wewnętrznej).
    – KLZ: DIN 46341 cz. 1 typ A i B.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 137: Technika zaprasowywania końcówek nieizolowanych
Wielkości znamionowe: 0,5÷300 mm².
Końcówki dla wielkości znamionowych 0,5÷6 mm² przeznaczone są zasadniczo do pewnego zakresu przekrojów kabli, np. końcówkę 6 mm² można stosować do kabli o przekrojach 4÷6 mm². Końcówki o przekrojach powyżej 6 mm² mogą być stosowane jedynie do kabli o oznaczonym przekroju. Na każdej końcówce wybite jest oznaczenie, np. 2,5-4. Podaje ono przekrój znamionowy końcówki (2,5 mm²) oraz wielkość zacisku do jakiego przystosowana jest końcówka (w tym przypadku M4).
Zastosowanie:
Końcówki stosujemy w celu przymocowania kabla za pomocą zacisku śrubowego do: szyny zbiorczej, obudowy rozdzielnicy, zacisku aparatów i urządzeń elektrycznych itp. Łączniki stosowane są do połączenia dwóch kabli: na “styk” (typ KL) lub na “zakładkę” (typ KLZ).
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 138: Technika zaprasowywania końcówek nieizolowanych
Technologia zaciskania:
Najczęściej spotykanym sposobem zaciskania tych końcówek jest zaprasowywanie z tzw. “karbem” (patrz rys. 1) lub “podwójnym karbem” (patrz rys. 2).
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 139: Technika zaprasowywania końcówek nieizolowanych
Przy zaciskaniu z tzw. “karbem”, dzięki lokalnej deformacji zarówno materiału końcówki jak i żyły kabla, otrzymujemy połączenie o bardzo dobrej przewodności elektrycznej (mała rezystancja przejścia), i dobrych właściwościach mechanicznych. Dzięki stosunkowo niewielkiej sile potrzebnej do zaprasowania końcówki, zaprasowywanie “z karbem” jest szeroko stosowane w ręcznych narzędziach zaprasowujących. W połączeniach zaprasowywanych od których wymagamy zarówno bardzo dobrej przewodności elektrycznej, jak i wysokich właściwości mechanicznych należy stosować narzędzia z matrycami zaprasowującymi z tzw. “podwójnym karbem”. Dzięki zastosowaniu “dwóch karbów” zaciskających, lokalna deformacja żyły kabla oraz końcówki jest mniejsza i szersza niż w przypadku matrycy zaciskającej z tzw. “karbem”. Dzięki temu można uzyskać połączenie o równie wysokiej przewodności elektrycznej jak przy zaciśnięciu z “karbem”, ale o większej wytrzymałości mechanicznej.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 140: Technika zaprasowywania końcówek nieizolowanych
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 141: Końcówki izolowane
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 142: Technika zaprasowywania końcówek izolowanych
Wykonywane są one jako: oczkowe, widełkowe, igiełkowe, płaskie, łączące (typ wg Ergom KOI, KWI, KII, LOI, LWI, KPI, KLI).
Materiał:
KOI, KWI, KII, LOI, LWI, KPI – blacha miedziana E-Cu o grubości 0,8÷4 [mm] wg. DIN 40500 lub DIN 1787.
KLI, KLIT, ZPI – rura miedziana M1E lub E-Cu wg DIN 40 500 cz. 2, 3 lub DIN 17 87.
Izolacja: PA (poliamid), PVC (polichlorek winylu), PC (poliwęglan), termokurczliwa.
Temperatura pracy: do 120 °C (w zależności od materiału).
Pokrycie: cynowane galwanicznie, 4 μm.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 143: Technika zaprasowywania końcówek izolowanych
Wykonanie:
Z blachy miedzianej, lutowane twardym lutem. Mogą również występować jako nielutowane (LOI, LWI) – niezgodne z normą DIN.
Końcówki oczkowe – KOI, LOI (nielutowane): DIN 46237.
Końcówki widełkowe – KWI, LWI (nielutowane): DIN 46237 (dotyczy części rurkowej końcówki).
Końcówki igiełkowe – KII: DIN 46231.
Końcówki płaskie – KPI: DIN 46237 dotyczy części rurkowej końcówki.
Łączniki – KLI, KLIT, ZPI, LP, LPO: brak normy.
Wielkości znamionowe:
Końcówki KOI, LOI, KWI, LWI, KII – przekrój 0,5÷6 [mm²] (wg. normy), nie objęte normą 10÷120 mm².
Łącząca KLI, KPI, KLIT, ZPI, LP, LPO – przekrój 0,5÷6 [mm²].
Końcówki dla wielkości znamionowych 0,5÷6 mm² przeznaczone są zasadniczo do pewnego zakresu przekrojów kabli, np. końcówkę 6 mm² można stosować do kabli o przekrojach 4÷6 [mm²]. Końcówki o przekrojach powyżej 6 mm² mogą być stosowane jedynie do kabli o oznaczonym przekroju. Na każdej końcówce wybite jest oznaczenie, np. 2,5-4. Podaje ono wielkość zacisku do jakiego przystosowana jest końcówka (w tym przypadku M4 oraz przekrój znamionowy końcówki 2,5 mm²).
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 144: Technika zaprasowywania końcówek izolowanych
Zastosowanie:
Końcówki te stosujemy w celu przymocowania kabla za pomocą zacisku śrubowego do: szyny zbiorczej, obudowy rozdzielnicy, zacisku aparatów i urządzeń elektrycznych itp. Końcówki łączące stosowane są do połączenia dwóch kabli “na styk” (typ KLI, KLIT).
Stosowana izolacja może być:
– w postaci rurki z PCV (patrz rys. 1) naciągniętej na część rurkową końcówki (izolacja może posiadać rozszerzenie na końcu ułatwiające włożenie żyły kabla).
– w postaci rurki z PA lub PC (patrz rys. 2) naciągniętej na część rurkową końcówki i posiadającą wewnętrzną powierzchnię ukształtowaną stożkowo. Konstrukcja taka ułatwia wsuwanie żył i znacznie przyśpiesza montaż w porównaniu z końcówką posiadającą izolację z PCV. Konstrukcja taka często zwana jest “easy entry” (łatwe wejście).
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 145: Technika zaprasowywania końcówek izolowanych
Technologia zaciskania:
Do zaprasowywania tych końcówek używamy narzędzi z matrycami prasującymi na tzw. “owal” (patrz rys. 3).
Technika zaciśnięcia końcówki izolowanej polega nie tylko na odkształceniu materiału końcówki i kabla, ale i materiału tulejki izolacyjnej, która jest wtłoczona na część zaciskaną końcówki. Jeżeli do wykonania połączenia zaprasowywanego używamy końcówek izolowanych, w których przed wtłoczeniem izolacji szew końcówki został zlutowany, położenie tego szwu w matrycy zaciskającej nie ma znaczenia (patrz rys. 4). Zastosowany do połączenia lut jest tak twardy, że wytrzymuje naciski i deformacje występujące podczas zaciskania.
Natomiast przy zaciskaniu końcówek izolowanych ze szwem nielutowanych (LOI, LWI) położenie szwu końcówki w matrycy zaciskającej ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania połączenia o odpowiedniej jakości (patrz rys. 5)
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 146: Technika zaprasowywania końcówek izolowanych
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 147: Końcówki konektorowe, wtyki, gniazda izolowane
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 148: Technika zaprasowywania konektorów izolowanych
Wykonywane są jako wsuwki, nasuwki, nasuwka-wsuwka, gniazda i wtyki izolowane i całkowicie izolowane.
Materiał:
mosiądz CuZn 30F 43 wg DIN 17670, lub mosiądz M 70 wg PN - 67/H-87025
izolacja z PVC, PA (poliamid, nylon), PC (poliwęglan), temperatura pracy do 130 °C (w zależności od materiału).
Pokrycie: cynowane galwanicznie, 4 μm.
Wykonanie: Wsuwka WI i nasuwka NI – DIN 46245 cz.1, 2, 3.
Wielkości znamionowe:
Wsuwka WI i nasuwka NI – przekrój 0,5÷6 [mm²] , szerokość wsuwki: 2,8; 4,8; 6,3 [mm], grubość 0,5; 0,8 [mm].
Wtyki Wi i gniazda GI – przekrój 0,5÷6 [mm²], średnica bolca / gniazda 4 i 5 [mm].
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 149: Technika zaprasowywania konektorów izolowanych
Zastosowanie: Wsuwki i nasuwki stosowane są do przyłączenia kabla do zacisku aparatu elektrycznego.
Jednym z podstawowych parametrów decydujących o jakości wykonanego połączenia (zestyku) jest sprężystość materiału nasuwki lub wtyku.
Ze względu na grzanie się zestyku wsuwka – nasuwki opisane powyżej końcówki są stosowane maksymalnie
do 6 mm².
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 150: Technika zaprasowywania konektorów izolowanych
Mamy do czynienia z różną konstrukcją części zaciskanej końcówki:
– w postaci rurki z PCV (patrz rys. 1) naciągniętej na część rurkową końcówki (izolacja może posiadać rozszerzenie na końcu ułatwiające włożenie kabla – oznaczenie wg Ergom BPCV).
– w postaci rurki z PCV, PA lub PC (patrz rys. 2 i 3) nałożonej na tulejkę z miedzi cynowanej galwanicznie, która z kolei jest wciśnięta na część rurkową końcówki (brak specjalnego wyróżnika w oznaczeniu wg Ergom). Konstrukcja taka ułatwia wsuwanie żyły i znacznie przyśpiesza montaż w porównaniu z końcówką posiadającą izolację z PCV i zwana jest często ”easy entry” (łatwe wejście), ze względu na stożkowe ukształtowanie tulejki miedzianej.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 151: Technika zaprasowywania konektorów izolowanych
Technologia zaciskania:
Do zaprasowywania końcówek używamy narzędzi z matrycami prasującymi na tzw. “owal” (patrz rys. 4).
Technika zaciśnięcia końcówki izolowanej polega nie tylko na odkształceniu materiału końcówki i żyły kabla, ale i materiału tulejki izolacyjnej, która jest wtłoczona na część zaciskaną końcówki. Przy zaprasowywaniu końcówek izolowanych, na które przed wtłoczeniem izolacji wtłoczona została tulejka miedziana, położenie szwu końcówki w matrycy zaciskającej nie ma znaczenia (patrz rys. 6), natomiast przy zaprasowywaniu końcówek bez dodatkowej tulejki położenie szwu końcówki w matrycy zaciskającej ma krytyczne znaczenie dla uzyskania połączenia o odpowiedniej jakości (patrz rys. 5). Końcówki bez dodatkowej tulei (oznaczenie B) zaleca się tylko do mało odpowiedzialnych połączeń.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 152: Technika zaprasowywania konektorów izolowanych
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 153: Końcówki konektorowe, nieizolowane
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 154: Technika zaprasowywania końcówek konektorowych
Możemy podzielić je na trzy grupy:
– standardowe (najczęściej spotykane) końcówki konektorowe, nasuwka i wsuwka (typ wg Ergom N, NR, W, WR).
– wyspecjalizowane końcówki konektorowe, przystosowane do nietypowych styków aparatów lub urządzeń elektrycznych, nasuwka z odgałęzieniem oraz nasuwka kątowa (typ wg Ergom NZ, NZJ, WZJ, NW, NK).
– konektory oczkowe, przeznaczone do przyłączenia kabla do zacisku śrubowego (typ wg Ergom MO).
Materiał: W, WR, N, NR, NZ, NZJ, WZJ, NW, NK, MO: mosiądz CuZn 30F 43 wg DIN 17670, lub mosiądz M 70 wg PN-67/H-87025.
Pokrycie: cynowane galwanicznie, 3μm, lub niecynowane – oznaczenie NC
Wielkości znamionowe:
N, NR, W, WR – przekrój 0,1÷6 [mm²], szerokość 2,8; 4,8; 6,3 [mm], grubość 0,5; 0,8 [mm].
NZ,NZJ, WZJ – przekrój 0,5÷2,5 [mm²], szerokość 2,8; 4,8; 6,3 [mm], grubość 0,5; 0,8 [mm].
NW, NK – przekrój 0,5÷2,5 [mm²], szerokość 4,8; 6,3 [mm], grubość 0,5; 0,8 [mm].
MO – przekrój 0,5÷6 [mm²], zacisk M3÷M6.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 155: Technika zaprasowywania końcówek konektorowych
Zastosowanie:
Końcówki MO znajdują zastosowanie do sprzętu AGD, motoryzacji itp. Zwykle dostarczane w postaci taśmy ze względu na automatyzację procesów montażowych.
W standardowych końcówkach konektorowych (N, NR, W, WR, NK), nasuwka służy do przyłączenia kabla do zacisku urządzenia, a za pomocą wsuwki można połączyć ze sobą dwa odcinki kabla (drugi musi być zakończony nasuwką).
Połączenie to odbywa się dzięki sprężystości materiału części przyłączeniowej nasuwki. Ze względu na grzanie się zestyku wsuwka – nasuwka, stosowane są do kabli o maksymalnym przekroju 6 mm².
W końcówkach konektorowych wyspecjalizowanych (NW) nasuwka z odgałęzieniem ma identyczne zastosowanie jak standardowa nasuwka, z tym że możemy do pojedynczego konektora przyłączyć dwa kable.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 156: Technika zaprasowywania końcówek konektorowych
Technologia zaciskania:
Końcówki konektorowe zaciskamy zarówno na żyle kabla jak i na jego izolacji, narzędziami z matrycami zaprasowującymi przez tzw. “zawijanie” (patrz rys. 1).
Niezależnie od szerokości zaciskanej końcówki (2,8; 4,8; 6,3 [mm]) kształt zaciśnięcia pozostaje taki sam. Należy tu też zauważyć, że istnieje różnica w wymiarach “skrzydełek” końcówek o tym samym przekroju i szerokości, wykonanych według różnych norm oraz produkowanych przez różnych producentów wg ich wymagań (patrz rys. 2 i rys. 3). Skrzydełka w końcówce mogą być uformowane na kształt litery “O” z dodatkowo przygiętymi do środka jej końcami, lub też mogą być rozchylone na zewnątrz przypominając kształtem literę V.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 157: Technika zaprasowywania końcówek konektorowych
Technologia zaciskania:
Dzięki zastosowaniu zagięć na końcach “skrzydełek” (kształt “O”) zmniejszona została siła niezbędna do poprawnego zaciśnięcia końcówki, jak również osiągnięto lepszą powtarzalność (dokładność) wykonywanych połączeń.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 158: Technika zaprasowywania końcówek konektorowych
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 159: Końcówki rurowe CU standard
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 160: Technika zaciskania końcówek rurowych Cu standard
Wykonywane są one jako oczkowe:
  proste (typ wg Ergom: KOR; KREo; KOR.../2X; KM; KM.../2x),
  kątowe (typ wg Ergom: K90R; K45R; K90M; K45M)
  łączniki (typ wg Ergom: KL; ZM; LE; KT; KX; KLZ, KLS).
Materiał: wszystkie typy – rura miedziana M1 E lub E-Cu wg DIN 40 500 teil 2, 3 lub DIN 17 87.
Pokrycie:
  KOR; KOR.../2X; KWR; K90R; K45R; KL; KT; KX; KLZ; KLS; KREo; LE – cynowane galwanicznie.
  KM; KM.../2x; K90M; K45M; ZM - niecynowane.
Na końcówce oczkowej wybite jest oznaczenie np. 70-8 które podaje wielkość zacisku, do którego jest przystosowana końcówka (w tym przypadku M8) oraz przekrój znamionowy końcówki (70 mm²). Podobnie jest w końcówce oczkowej podwójnej. Np. oznaczenie 50/2x10 podaje że przekrojem znamionowym jest 50 mm², końcówka ma wykonane dwa otwory przeznaczone do zacisku M10.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 161: Technika zaciskania końcówek rurowych Cu standard
Zastosowanie:
Końcówki oczkowe proste oraz kątowe służą do przyłączania żył kabli za pomocą zacisku śrubowego do szyny zbiorczej, rozdzielnicy itp. Końcówki łączące służą do połączenia elektrycznie ze sobą dwóch kabli o jednakowym przekroju na tzw. “styk” (KL; ZM; KX; LE; KT) lub “zakładkę” (KLZ; KLS).
Połączenie dokonane za ich pomocą nie może być obciążane mechanicznie.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 162: Technika zaciskania końcówek rurowych Cu standard
Technologia zaciskania:
Końcówki te zaciskamy narzędziami z matrycami prasującymi na tzw. “sześciokąt”.
Dzięki takiemu kształtowi zaprasowania otrzymujemy połączenie o bardzo dobrych parametrach mechanicznych jak i elektrycznych. Jednak uzyskanie takich parametrów połączenia wymaga kilkakrotnego zaprasowania końcówki.
Im większa jest liczba zaprasowań tym pewniejsze uzyskamy połączenie.
Jest to szczególnie istotne dla połączeń energetycznych od których wymaga się przenoszenia dużych mocy i prądów. Zaprasowywanie na “sześciokąt” wymaga jednak dość znacznej siły niezbędnej do zaciśnięcia końcówki, dlatego też przy wykonywaniu takich zaprasowań (nawet przy małych przekrojach kabli) ZAE ERGOM zaleca stosowanie narzędzi hydraulicznych lub też narzędzi ręcznych o powiększonym przełożeniu mechanicznym (obsługiwanych za pomocą dwóch rąk).
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 163: Technika zaciskania końcówek rurowych Cu standard
Według badań i doświadczeń ZAE ERGOM, aby uzyskać połączenie o wymaganej jakości, zaciskanie końcówek na “sześciokąt” powinno odbywać się w następujący sposób:
Konieczne jest wykonanie wszystkich zaznaczonych (zalecanych) zaprasowań. Należy zwracać uwagę aby stosować do zaciskanej końcówki matrycę odpowiadającą przekrojowi na jaki została ona przeznaczona.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 164: Typy profili kablowych
Przed zaprasowaniem żyły sektorowe muszą zostać przeformowane “na okrągło”.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 165: Końcówki rurowe i łączniki CU wg DIN
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 166: Technika zaciskania końcówek i łączników rurowych Cu wg DIN
Wykonywane są one jako oczkowe:
  proste (typ wg Ergom: KDR) wg DIN 46235
  łączniki (typ wg Ergom: KLD) wg DIN 46267.
W pozostałych końcówkach wymiary DIN odnoszą się wyłącznie do części rurowej końcówki.
Wykonywane są one jako:
  oczkowe proste (typ wg Ergom: KDR.../2X; KRM),
  oczkowe kątowe (typ wg Ergom: K90D; K45D; KPD);
  łączące (typ wg Ergom: KLD; LMP; LMW; LMWP);
  redukcyjne (typ wg Ergom LMP.../...; LMWP.../...);
  bolce (typ wg Ergom BMW; BMK).
Materiał: wszystkie typy – rura miedziana E-Cu wg DIN 40 500 teil 2, 3 lub DIN 17 87.
Pokrycie:
  KDR; KDR .../x2; K90D; K45D; KRM; KLD; LMWP – cynowane galwanicznie.
  KPD; LMP; LMP.../...; LMW; LMWP; HMR; BMW; BMK – niecynowane.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 167: Technika zaciskania końcówek i łączników rurowych Cu wg DIN
Zastosowanie:
Końcówki oczkowe proste oraz kątowe służą do przyłączania kabli za pomocą zacisku śrubowego do szyny zbiorczej, rozdzielnicy itp.
Końcówki łączące służą do połączenia elektrycznie ze sobą dwóch kabli o jednakowym przekroju na tzw. “styk” (KLD; LMP; LMW; LMWP) lub połączenia dwóch kabli o różnych przekrojach (LMP.../...; LMWP.../...).
Połączenie dokonane za ich pomocą (za wyjątkiem KLD) nie może być obciążane mechanicznie.
Bolce miedziane (BMW; BMK) służą do przyłączenia kabla do zacisku śrubowego.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 168: Technika zaciskania końcówek i łączników rurowych Cu wg DIN
Technologia zaciskania:
Końcówki te zaciskamy narzędziami z matrycami prasującymi na tzw. “sześciokąt”.
Dzięki takiemu kształtowi zaprasowania otrzymujemy połączenie o bardzo dobrych parametrach mechanicznych jak i elektrycznych. Jednak uzyskanie takich parametrów połączenia, wymaga kilkakrotnego zaprasowania końcówki.
Im większa jest liczba zaprasowań, tym pewniejsze uzyskamy połączenie.
Jest to szczególnie istotne dla połączeń energetycznych od których wymaga się przenoszenia dużych mocy i prądów. Zaprasowywanie na “sześciokąt” wymaga jednak dość znacznej siły niezbędnej do zaciśnięcia końcówki, dlatego też przy wykonywaniu takich zaprasowań (nawet przy małych przekrojach kabli) ZAE ERGOM zaleca stosowanie narzędzi hydraulicznych lub też narzędzi ręcznych o powiększonym przełożeniu mechanicznym (obsługiwanych za pomocą dwóch rąk).
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 169: Technika zaciskania końcówek i łączników rurowych Cu wg DIN
Technologia zaciskania:
Według badań i doświadczeń ZAE ERGOM, aby uzyskać połączenie o wymaganej jakości, zaciskanie końcówek na “sześciokąt” powinno odbywać się w następujący sposób:
Na każdej końcówce wybite lub nadrukowane jest oznaczenie podające:
– przekrój końcówki oraz średnicę otworu pod śrubę (w przypadku końcówek oczkowych);
– numer gniazda matrycy, jaką musi zostać zaciśnięta końcówka;
– graficzne oznaczenie ilości i położenia wymaganych zaprasowań, wykonywanych matrycami wąskimi (narzędzia ręczne) bądź matrycami szerokimi (narzędzia hydrauliczne).
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 170: Technika zaciskania końcówek i łączników rurowych Cu wg DIN
Technologia zaciskania:
Konieczne jest wykonanie wszystkich zaznaczonych (zalecanych) zaprasowań. Należy zwracać uwagę aby stosować do zaciskanej końcówki matrycę odpowiadającą przekrojowi na jaki została ona przeznaczona.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 171: Typy profili kablowych
Przed zaprasowaniem żyły sektorowe muszą zostać przeformowane “na okrągło”.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 172: Końcówki rurowe aluminiowe
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 173: Technika zaciskania końcówek i łączników rurowych Al
Wykonywane są one jako:
  oczkowe proste szczelne (typ wg Ergom: KRA) wg DIN 46329
  łączniki.
W pozostałych końcówkach (za wyjątkiem KLA; 2KAm; 2ZA; KLAN) wymiary DIN odnoszą się wyłącznie do części rurowej końcówki.
Wykonywane są one jako:
  oczkowe proste (typ wg Ergom: KRA; KRAS; KDA; KDA../2x; 2Kam; KA),
  Łączące (typ wg Ergom: LA; LAS; LAD; LAP; LAW; LAWP; KLAN; ZLA; KLA; 2ZA);
  redukcyjne (LA.../...; LAP.../...; LAWP.../..; LAW.../...);
  bolce (BAW; BAK).
Materiał: wszystkie typy – rura aluminiowa E-Al wg DIN 40 501 cz. 3 lub DIN 17 12 cz. 2.
Pokrycie: bez pokrycia lub cynowane (na życzenie).
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 174: Technika zaciskania końcówek i łączników rurowych Al
Zastosowanie:
Końcówki oczkowe proste służą do przymocowania kabla za pomocą zacisku śrubowego do szyny zbiorczej, rozdzielnicy itp.
Końcówki łączące służą do połączenia elektrycznie ze sobą dwóch kabli aluminiowych o jednakowym przekroju na tzw. “styk” (LA; LAS; LAP; LAW; LAWP; KLAN; ZLA; KLA; 2ZA) lub połączenia dwóch kabli aluminiowych o różnych przekrojach (LA.../...; LAP.../...; LAWP.../..; LAW.../...).
Połączenie dokonane za ich pomocą (za wyjątkiem 2ZA; KLA; KLAN; ZLA) nie może być obciążane mechanicznie.
Bolce aluminiowe (BAW; BAK) służą do przyłączenia kabla do zacisku śrubowego.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 175: Technika zaciskania końcówek i łączników rurowych Al
Technologia zaciskania:
Końcówki te zaciskamy narzędziami z matrycami prasującymi na tzw. “sześciokąt”.
Dzięki takiemu kształtowi zaprasowania otrzymujemy połączenie o bardzo dobrych parametrach mechanicznych jak i elektrycznych. Jednak uzyskanie takich parametrów połączenia, wymaga kilkakrotnego zaprasowania końcówki. Im większa jest liczba zaprasowań, tym pewniejsze uzyskamy połączenie.
Jest to szczególnie istotne dla połączeń energetycznych od których wymaga się przenoszenia dużych mocy i prądów.
Zaprasowywanie na “sześciokąt” wymaga jednak dość znacznej siły niezbędnej do zaciśnięcia końcówki, dlatego też przy wykonywaniu takich zaprasowań (nawet przy małych przekrojach kabli) ZAE ERGOM zaleca stosowanie narzędzi hydraulicznych lub też narzędzi ręcznych o powiększonym przełożeniu mechanicznym (obsługiwanych za pomocą dwóch rąk).
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 176: Technika zaciskania końcówek i łączników rurowych Al
Technologia zaciskania:
Według badań i doświadczeń ZAE ERGOM, aby uzyskać połączenie o wymaganej jakości, zaciskanie końcówek na “sześciokąt” powinno odbywać się w następujący sposób:
Na każdej końcówce wybite lub nadrukowane jest oznaczenie podające:
– przekrój końcówki oraz średnicę otworu pod śrubę (w przypadku końcówek oczkowych);
– numer gniazda matrycy, jaką musi zostać zaciśnięta końcówka;
– graficzne oznaczenie ilości i położenia wymaganych zaprasowań, wykonywanych matrycami wąskimi (narzędzia ręczne) bądź matrycami szerokimi (narzędzia hydrauliczne).
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 177: Technika zaciskania końcówek i łączników rurowych Al
Technologia zaciskania:
Konieczne jest wykonanie wszystkich zaznaczonych (zalecanych) zaprasowań. Należy zwracać uwagę aby stosować do zaciskanej końcówki matrycę odpowiadającą przekrojowi na jaki została ona przeznaczona.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 178: Typy profili kablowych
Przed zaprasowaniem żyły sektorowe muszą zostać przeformowane “na okrągło”.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 179: Końcówki rurowe Al-Cu
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 180: Technika zaciskania końcówek, łączników rurowych Al-Cu
Wykonywane są one jako:
  oczkowe: (typ wg Ergom: TMA, KCA),
  łączniki (typ wg Ergom: LMAN, LMANS, LMANW),
  bolce (typ wg Ergom: BMAN).
Materiał:
  wszystkie typy – E-Al wg DIN 40 501 cz. 3 lub DIN 17 12 cz. 2.
  wszystkie typy – E-Cu wg DIN 40 500 cz. 2, 3 lub DIN 17 87.
Pokrycie: bez pokrycia.
Zastosowanie:
Końcówki oczkowe (KCA; TMA) służą do przyłączania kabla za pomocą zacisku śrubowego do szyny zbiorczej, rozdzielnicy itp. Łączniki rurowe (LMAN; LMANS; LMANW) służą do łączenia kabli z różnych materiałów Al i Cu o różnych przekrojach (połączenie nie może być obciążone mechaniczne). Bolce aluminiowo-miedziane (BMAN) służą do przyłączania kabla do zacisku śrubowego.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 181: Technika zaciskania końcówek, łączników rurowych Al-Cu
Technologia zaciskania:
Końcówki te zaciskamy narzędziami z matrycami prasującymi na tzw. “sześciokąt”.
Dzięki takiemu kształtowi zaprasowania otrzymujemy połączenie o bardzo dobrych parametrach mechanicznych jak i elektrycznych. Jednak uzyskanie takich parametrów połączenia, wymaga kilkakrotnego zaprasowania końcówki.
Im większa jest liczba zaprasowań, tym pewniejsze uzyskamy połączenie.
Jest to szczególnie istotne dla połączeń energetycznych od których wymaga się przenoszenia dużych mocy i prądów. Zaprasowywanie na “sześciokąt” wymaga jednak dość znacznej siły niezbędnej do zaciśnięcia końcówki, dlatego też przy wykonywaniu takich zaprasowań (nawet przy małych przekrojach kabli) ZAE ERGOM zaleca stosowanie narzędzi hydraulicznych lub też narzędzi ręcznych o powiększonym przełożeniu mechanicznym (obsługiwanych za pomocą dwóch rąk).
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 182: Technika zaciskania końcówek, łączników rurowych Al-Cu
Technologia zaciskania:
Na każdej końcówce wybite lub nadrukowane jest oznaczenie podające:
– przekrój końcówki oraz średnicę otworu pod śrubę (w przypadku końcówek oczkowych);
– numer gniazda matrycy, jaką musi zostać zaciśnięta końcówka;
– graficzne oznaczenie ilości i położenia wymaganych zaprasowań, wykonywanych matrycami wąskimi (narzędzia ręczne) bądź matrycami szerokimi (narzędzia hydrauliczne).
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 183: Technika zaciskania końcówek, łączników rurowych Al-Cu
Technologia zaciskania:
Konieczne jest wykonanie wszystkich zaznaczonych (zalecanych) zaprasowań. Należy zwracać uwagę aby stosować do zaciskanej końcówki matrycę odpowiadającą przekrojowi na jaki została ona przeznaczona.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 184: Typy profili kablowych
Przed zaprasowaniem żyły sektorowe muszą zostać przeformowane “na okrągło”.
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 185: Końcówki do lutowania lub przykręcania
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 186: Technika montowania końcówek z zaciskiem śrubowym
Zastosowanie:
Końcówki te stosujemy w celu przymocowania kabla za pomocą zacisku śrubowego do: szyny zbiorczej, obudowy rozdzielnicy, zacisku aparatów i urządzeń elektrycznych itp.
Technologia montowania:
Końcówki montujemy na kablach za pomocą zacisku śrubowego stanowiącego integralną część końcówki poprzez przykręcenia dwóch lub czterech wkrętów za pomocą wkrętaka lub klucza z odpowiednim momentem dokręcającym.
Końcówki dedykowane do lutowania należy przylutować na kablach (można je wstępnie zacisnąć na żyle kabla).
Źródło: Katalog Ergom

## Slide 187
Technika instalacji kabla o żyle aluminiowej

## Slide 188: Technika instalacji kabla o żyle aluminiowej
1 – Delikatnie usunąć wierzchnią warstwę utlenionego aluminium z rozizolowanego odcinka kabla np. przez zeskrobanie nożem.
UWAGA!
Nie należy używać szczotek, pilników, papieru ściernego itp., gdyż luźne cząstki aluminium mogą osadzać się na kablu co będzie skutkowało punktowym, nadmiernym grzaniem się powierzchni styku.
2 – Bezpośrednio po usunięciu warstwy tlenku aluminium, na rozizolowaną końcówkę kabla nałożyć naturalny smar kontaktowy lub wazelinę techniczną. Przygotowany w ten sposób kabel zainstalować w złączce, dokręcając śrubę dociskową z odpowiednim dla danej złączki momentem obrotowym.
Czynności te należy powtórzyć w przypadku, gdy kabel zostanie odłączony i zajdzie potrzeba jego ponownego podłączenia.
Źródło: https://www.simet.com.pl/wp-content/uploads/files/bloki_rozdzielcze/instrukcja-instalacji-przewodu-aluminiowego.pdf

## Slide 189
Połączenia śrubowe

## Slide 190: Bloki rozdzielcze (śrubowe)
Źródło: https://www.simet.com.pl/kategorie-produktow/bloki-rozdzielcze/
Bloki rozdzielcze w elektrotechnice służą do organizowania i dystrybucji energii elektrycznej w rozdzielnicach i skrzynkach elektrycznych. Umożliwiają wygodne łączenie żył kabli, eliminując konieczność stosowania wielu pojedynczych zacisków, co upraszcza montaż i serwisowanie instalacji. Stosowane są głównie w układach sterowniczych, automatyce oraz instalacjach elektrycznych budynków, zapewniając bezpieczne i uporządkowane podłączenia.

## Slide 191: Złączki szynowe (śrubowe)
Źródło: https://www.simet.com.pl/kategorie-produktow/zlaczki/?sf_paged=1
Złączki szynowe mają szerokie zastosowanie w instalacjach elektrycznych i automatyce przemysłowej. Służą do:
  Łączenia żył kabli – umożliwiają bezpieczne i uporządkowane połączenie kabli elektrycznych w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.
  Zabezpieczenia instalacji – niektóre modele mają wbudowane elementy ochronne, np. bezpieczniki, które chronią przed przeciążeniem.
Pomagają uzyskać:
  Oszczędność miejsca – kompaktowa budowa sprawia, że są idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni.
  Łatwość serwisowania – dzięki modułowej konstrukcji, szybka wymiana lub rozbudowa instalacji jest prosta i wygodna.
  Złączki szynowe są niezastąpione w elektrotechnice, zwłaszcza tam, gdzie liczy się precyzja i bezpieczeństwo. Masz na myśli konkretną aplikację, w której chcesz je wykorzystać?

## Slide 192: Odgałęźniki (śrubowe)
Źródło: https://www.simet.com.pl/kategorie-produktow/odgalezniki/
Odgałęźniki służą do tworzenia rozgałęzień w obwodach elektrycznych, umożliwiając podłączenie dodatkowych żył kabli do głównej linii zasilającej. Ich zastosowanie obejmuje:
Rozdzielanie obwodów – pozwalają na bezpieczne i efektywne odprowadzenie energii elektrycznej do różnych urządzeń bez konieczności stosowania dodatkowych zacisków.
Łatwość montażu – eliminują konieczność skomplikowanych połączeń kabli, co upraszcza instalację elektryczną.
Bezpieczeństwo – zapewniają solidne i trwałe połączenie, minimalizując ryzyko słabych styków, które mogą prowadzić do przegrzewania się kabli.
Zastosowanie w układach sterowniczych – często wykorzystywane w szafach sterowniczych oraz rozdzielnicach, gdzie umożliwiają elastyczne zarządzanie połączeniami elektrycznymi.

## Slide 193: Czym różnią się:
Źródło: https://www.simet.com.pl/kategorie-produktow/bloki-rozdzielcze/
Odgałęźnik – jego główną funkcją jest tworzenie rozgałęzień w obwodach elektrycznych. Pozwala na podłączenie dodatkowych kabli do głównej linii zasilającej. Jest używany tam, gdzie trzeba bezpiecznie i wygodnie odprowadzić energię do kolejnych obwodów.
Złączka szynowa – montowana na szynie DIN, służy do łączenia kabli w sposób uporządkowany i modułowy. Ułatwia organizację kabli w rozdzielnicach oraz układach sterowniczych, zapewniając szybki montaż i możliwość modyfikacji połączeń.
Blok rozdzielczy – jego zadaniem jest dystrybucja napięcia i prądu do wielu obwodów. Umożliwia podłączenie kabli o różnych przekrojach do wspólnego punktu zasilania, co upraszcza instalację i zapewnia przejrzystość układu elektrycznego.
Podsumowując, odgałęźnik jest używany do tworzenia nowych połączeń, złączka szynowa do organizacji kabli na szynie DIN, a blok rozdzielczy do rozprowadzania napięcia na wiele obwodów. Wszystkie te elementy poprawiają bezpieczeństwo i funkcjonalność instalacji elektrycznych.

## Slide 194: Listwy śrubowe
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-laczyc-kable-i-przewody-szybkozlaczka/#Listwy
Listwy śrubowe służą do łączenia żył kabli w puszkach elektrycznych, lub jako listwy zaciskowe w kinkietach i innych urządzeniach odbiorczych.
Wykonane są z różnych tworzyw co daje im różne właściwości i odporność na warunki środowiskowe (w tym temperaturę).

## Slide 195: Zacisk śrubowy
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-laczyc-kable-i-przewody-szybkozlaczka/#Zlaczka-srubowa
Standardowy zacisk mosiężny z śrubką pokrytą warstwą galwaniczną. Zaciski tego typu są często spotykane np. w listwach 12-torowych.
Wadą tego rozwiązania jest śrubka, która podczas dokręcania wgniata się w żyłę niszcząc jej strukturę.
Zdarza się, że zbyt mocno dokręcony zacisk powodował ułamanie się żyły, natomiast zbyt słabo dokręcony powodował iskrzenie i grzanie się połączenia.

## Slide 196: Zacisk śrubowy
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-laczyc-kable-i-przewody-szybkozlaczka/#Zlaczka-srubowa
Zaciski i wkręty pokryte powłoką galwaniczną. Wewnątrz zacisku umieszczona jest stalowa podkładka, która przenosi siłę dociskową śruby na żyłę. Dzięki temu ograniczona zostaje do minimum możliwość uszkodzenia struktury żyły.
W porównaniu do powyższego standardowego zacisku mosiężnego, zacisk z podkładką umożliwia odkręcanie i dokręcanie żył kabli bez ich uszkadzania.

## Slide 197: Zacisk śrubowy
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-laczyc-kable-i-przewody-szybkozlaczka/#Zlaczka-srubowa
Zacisk mosiężny z stalową podkładką.
Śruba wraz z podkładką pokryta galwaniczną warstwą zabezpieczającą przed korozją.

## Slide 198: Zacisk śrubowy
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-laczyc-kable-i-przewody-szybkozlaczka/#Zlaczka-srubowa
Zacisk w wykonaniu morskim.
Wszystkie elementy zacisku zabezpieczone są przed korozją warstwą galwaniczną.
Specjalnie zaprojektowana śruba wraz z zabezpieczeniem przed samoodkręcaniem zapewnia stabilne połączenie.

## Slide 199: Kontrola połączeń śrubowych
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/jak-laczyc-kable-i-przewody-szybkozlaczka/#Zlaczka-srubowa
W Polsce istnieją zalecenia branżowe według których, wszystkie połączenia śrubowe należy co 6 miesięcy skontrolować, czyli sprawdzić wkrętakiem dynamometrycznym czy połączenie się nie poluzowało.
Jeśli producent na swoim wyrobie nie podał siły z jaką należy dokręcać zacisk śrubowy, należy jako wytyczne brać zapisy z Normy EN 60998-2-1, która określa moment dokręcenia dla gwintu.
Rozmiar gwintu metrycznego | Moment dokręcania | Średnica śruby
M2,5 | 0,4 Nm | 2,42 mm
M3 | 0,6 Nm | 2,92 mm
M4 | 1,2 Nm | 3,9 mm
M5 | 2 Nm | 4,9 mm
M6 | 3,5 Nm | 5,88 mm
M8 | 4 Nm | 7,86 mm

## Slide 200: Dobór końcówki BIT-a lub wkrętaka

## Slide 201: Dobór końcówki BIT-a lub wkrętaka
Podstawą dobrze wykonanego połączenia śrubowego jest śruba dokręcona z właściwym momentem obrotowym.
W celu uniknięcia zniszczenia gniazda śruby i wkrętka należy prawidłowo dobrać końcówkę wkręcającą do gniazda śruby dzięki czemu zyskujemy lepszy styk powierzchni i większą siłę z jaką przekazywana jest siła skrętna.
Źródło: https://www.tim.pl/strefa-porad/Sprawdz-czy-robisz-to-dobrze-Najpopularniejsze-bledy-podczas-dokrecania

## Slide 202: Dobór końcówki BIT-a lub wkrętaka
Najczęściej stosowane końcówki
Źródło: https://www.tim.pl/strefa-porad/Sprawdz-czy-robisz-to-dobrze-Najpopularniejsze-bledy-podczas-dokrecania

## Slide 203: Dobór końcówki BIT-a lub wkrętaka
Źródło: https://www.tim.pl/strefa-porad/Sprawdz-czy-robisz-to-dobrze-Najpopularniejsze-bledy-podczas-dokrecania
W ramach jednego typu końcówki różnią się rozmiarami

## Slide 204: W elektrotechnice najczęściej stosowane są:
SL/PH
Ten profil śrubowy jest również nazywany profilem Xeno SL / PH lub PlusMinus / Phillips. Jest potrzebny przede wszystkim do śrub zaciskowych PlusMinus, które są zwykle używane w przekaźnikach, skrzynkach bezpiecznikowych, przełącznikach i różnego rodzaju aparatury modułowej. Profil łączony redukuje wyślizgiwanie się bitu i zapewnia lepsze przenoszenie momentu obrotowego.
Źródło: https://wiha.com/pl/pl/wiedza/profile-srub/
SL/PZ
Profil SL / PZ stanowi kombinację profilu płaskiego i profilu Pozidriv. Jest również nazywany profilem Xeno SL / PZ lub PlusMinus / Pozidriv. Ten profil jest potrzebny przede wszystkim do śrub zaciskowych PlusMinus, które są zwykle używane w przekaźnikach, skrzynkach bezpiecznikowych, przełącznikach i różnego rodzaju aparatury modułowej. Profil łączony redukuje wyślizgiwanie się bitu i zapewnia lepsze przenoszenie momentu obrotowego.

## Slide 205
Płaski
Profil płaski był pierwszym profilem śrubowym – i nadal cieszy się dużą popularnością. Proste nacięcie służy jako gniazdo dla ostrza wkrętaka.
Z powodu braku centrowania wkrętak może wysunąć się ze śruby. W związku z tym profil płaski nie nadaje się do wkręcania maszynowego. Inną wadą są ostre krawędzie, które mogą prowadzić do obrażeń.
Oddziaływanie siły dociskowej odbywa się w przypadku tego profilu tylko dwiema przekątnymi krawędziami zewnętrznymi, dlatego profil płaski nie nadaje się w szczególności do przenoszenia wysokich momentów obrotowych.
Źródło: https://wiha.com/pl/pl/wiedza/profile-srub/
W elektrotechnice najczęściej stosowane są:

## Slide 206: Pomiar siły dokręcenia DYNAMOMETRIA

## Slide 207: Dynamometria
Wkrętak dynamometryczny (inaczej: śrubokręt dynamometryczny) to specjalistyczne narzędzie ręczne służące do dokręcania śrub i wkrętów z określoną, precyzyjnie ustawioną siłą (momentem obrotowym). Jest szczególnie przydatny tam, gdzie zbyt mocne lub zbyt słabe dokręcenie może prowadzić do uszkodzenia elementów lub niewłaściwego działania urządzenia.

## Slide 208: Dynamometria
Do określenia siły, z jaką dokręca się dany element, służą wkrętaki i klucze dynamometryczne.
Siłę dokręcania oznacza się jednostką Nm (Niutonometr).
Dużo osób popełnia błąd, porównując np. wkrętaki dynamometryczne tylko na podstawie ceny i zakresu nastaw. Warto wiedzieć, że porównywać należy również dokładność wyzwolenia, którą określa norma DIN EN ISO 6789.
dokładność ± 10% według wartości momentu obrotowego – nie jest wymagany certyfikat fabryczny,
dokładność ± 6% według wartości momentu obrotowego – jest wymagany certyfikat fabryczny.
Zagadnienie to postaramy się przybliżyć na przykładzie trzech wkrętaków dynamometrycznych z różną dokładnością: 6%, 10%, 30%.
Źródło: https://www.tim.pl/strefa-porad/Sprawdz-czy-robisz-to-dobrze-Najpopularniejsze-bledy-podczas-dokrecania
Wkrętarka mimo że posiada kilkustopniowe sprzęgło NIE JEST narzędziem dynamometrycznym!

## Slide 209: Dynamometria
Przeanalizuj poniższe zestawienie. Okazuje się, że tylko wkrętakiem dynamometrycznym z dokładnością 6% można prawidłowo dokręcić zacisk.
Wartość nastawiona na wkrętaku dynamometrycznym | Dokładność narzędzia | Tolerancja ± wynikająca z dokonanej nastawy i dokładności narzędzia | Zacisk będzie dokręcony z siłą pomiędzy: | Rozbieżność
2,5 Nm | 30% | 0,75 Nm | 1,75 do 3,25 Nm | 1,5 Nm
 | 10% | 0,25 Nm | 2,25 do 2,75 Nm | 0,5 Nm
 | 6% | 0,15 Nm | 2,35 do 2,65 Nm | 0,3 Nm
3 Nm | 30% | 0,9 Nm | 2,1 do 3,9 Nm | 1,8 Nm
 | 10% | 0,3 Nm | 2,7 do 3,3 Nm | 0,6 Nm
 | 6% | 0,18 Nm | 2,82 do 3,18 Nm | 0,36 Nm
2,75 Nm | 30% | 0,83 Nm | 1,93 do 3,58 Nm | 1,65 Nm
 | 10% | 0,28 Nm | 2,48 do 3,03 Nm | 0,55 Nm
 | 6% | 0,17 Nm | 2,59 do 2,92 Nm | 0,33 Nm

## Slide 210: Dynamometria - przykłady
Źródło: https://wiha.com/pl/pl/narzedzia/narzedzia-dynamometryczne/wiha-torquevario-s-vde/zestawy/wkretak-dynamometryczny-zestaw-torquevario-s-electric/38074
Wkrętak dynamometryczny 38074 zestaw TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv z regulowanym momentem dokręcania 5-cz. Dokładność ± 6%

## Slide 211: Dynamometria - przykłady
Źródło: https://wiha.com/pl/pl/narzedzia/narzedzia-dynamometryczne/wiha-torquevario-s/rekojesc/wkretak-dynamometryczny-torquevario-s/36850
Wkrętak dynamometryczny 36850 TorqueVario®-S 0,1-0,6 Nm z regulowanym momentem dokręcania. Dokładność ± 6%

## Slide 212: Dynamometria - przykłady
Klucz dynamometryczny electric 44163 5-25 Nm dokładność ± 4% Wiha

## Slide 213: Dynamometria - przykłady
Klucz do dokręcania złączy kablowych sześciokątnych do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
Źródło: https://wiha.com/pl/pl/narzedzia/narzedzia-dynamometryczne/trzony-wymienne-wiha-torque/klucz-do-dokrecania-zlaczy-kablowych/36421

## Slide 214: Przykład momentu dokręcania zacisków aparatów nn
Producent | Nazwa aparatu | Moment dokręcenia styków głównych | Moment dokręcenia styków komunikacyjnych
Dehn | Ogranicznik przepięć Typ 2 2P 20kA 1,5kV DEHNguard M TN 275 FM 952205 | 4 Nm | 0,2 Nm
Siemens | Wyłącznik nadprądowy SENTRON 5SY4 3P D 25A 10kA AC | 3,5 Nm | 
Finder | Dwukierunkowy trójfazowy licznik energii MID 80A Modbus RS485 NFC Wielofunkcyjny 7M.38.8.400.0212 | 3,5 Nm | 0,6 Nm
Siemens | Wyłącznik nadprądowy SENTRON 5SL6 1P B 10A 6kA AC 5SL6110‑6 | 3 Nm | 
Siemens | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0,03A typ A 30mA 400V SENTRON 5SV3344‑6 | 3 Nm | 
Siemens | Wyłącznik nadprądowy 1+N C 2A 6kA AC | 2,5 Nm | 
Dehn | Zacisk przelotowy STAK 25 952589 | 2,5 Nm | 
Siemens | Wyłącznik różnicowo‑nadprądowy 2P B 16A 0,03A Typ A 6kA 30mA 230V SENTRON 5SV1316‑6KK16 | 2 Nm | 
Siemens | Styki pomocnicze 1Z+1R do sygnalizacji zadziałania / alarmowy 5ST3020 | 1 Nm | 
Siemens | Przycisk modułowy 20A 1Z 1R czerwony z lampką 230V przełączany mono/bistabilny 5TE4820 | 1 Nm | 
Finder | Stycznik modułowy 2Z 25A 230V AC/DC funkcja Auto‑On‑Off, wskaźnik zadziałaniua + LED 17,5mm 22.32.0.230.4340 | 0,8 Nm | 
Finder | Zasilacz impulsowy modułowy 25W 24V DC 110‑240 VAC 78.25.1.230.2400 | 0,8 Nm | 
Finder | Dwukierunkowy jednofazowy licznik energii MID 40A MODBUS RS485 NFC 7M.24.8.230.0210 | 0,8 Nm | 0,6 Nm
Finder | Ogranicznik przepięć Typ T3 3kA 1/1,5kV 230V AC, obciążenie do 16A 7P.37.8.275.1003 | 0,8 Nm | 
Schneider | Styk pomocniczy 1Z 1R montaż boczny iACTs A9C15914 | 0,8 Nm | 
Schneider | Stycznik modułowy 25A 0Z 4R 230V AC iCT A9C20837 | 0,8 Nm | 0,8 Nm
Finder | Konwerter protokołu Modbus RTU na Modbus TCP/IP (RS485 master) z webserwerem 6M.BU.0.024.2200 | 0,6 Nm | 
Pollin | Automatyczny przełącznik faz AZF-7 wyj. nap. 5A 230V AC-1, TRMS, czas przełączania ok. 100ms, progi zadziałania 190 - 260V AC, DIN 1 mod. | 0,6 Nm | 
Pollin | Automatyczny przełącznik faz do sterowania stycznikami AZF-7S wyj. nap. 3x 5A 230V AC-1, TRMS, czas przełączania ok. 100ms, progi zadziałania 190 - 260V AC, DIN 1 mod. | 0,6 Nm | 
Siemens | Zasilacz SITOP UPS1600 10A ‑ 6EP4134‑3AB00‑1AY0 | 0,6 Nm | 0,25 Nm
Finder | Modułowy przekaźnik 1P 10A 24V AC/DC auto‑załącz–wyłącz 19.21.0.024.0000 | 0,5 Nm | 
Finder | Termostat do szaf i obwodów 1Z 7T.81.0.000.2303 | 0,5 Nm | 
ETI | Automatyczny przełącznik faz 16A 1Z EPF‑43 002470280 | 0,5 Nm | 
ETI | Przekaźnik kolejności i zaniku faz 1P 8A 3x400 V/230V HRN‑54N 002471412 | 0,5 Nm | 
Lumel | Regulator temperatury na szynę RE62 11100M0 | 0,5 Nm | 
Finder | Ogranicznik przepięć SPD typ 2+3 do ochrony linii danych RS485 inwertera, PLC, liczników energii lub innych interfejsów | 0,4 Nm | 

## Slide 215
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
Żyłę do złączki (najczęściej mosiężnej) dociska stalowa śrubka co oznacza, że mamy trzy metale każdy o innej twardości i rozszerzalności cieplnej. Jeśli do tego dodamy coraz więcej podłączanych do instalacji elektrycznej urządzeń okazuje się, że przez żyły kabla długotrwale płyną prądy sporej w stosunku do przekroju żyły kabla wartości, a jeśli prąd przepływa przez żyły musi płynąć również przez połączenia (śrubowe lub sprężynowe). W skrócie, połączenie się grzeje, stygnie, odkształca a ponieważ połączenie jest z różnych metali i po jakimś czasie pojawiają się minimalne luzy co skutkuje wzrostem rezystancji. Połączenie grzeje się jeszcze mocniej a proces powtarza się i pojawiają się jeszcze większe luzy aż w końcu pojawia się iskrzenie. Z tego powodu okresowo wymagana jest kontrola momentu dokręcenia za pomocą klucza lub wkrętaka dynamometrycznego.
Połączenia śrubowe - WADA

## Slide 216: Połączenia sprężynowe SZYBKOZŁĄCZKI

## Slide 217
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
Alternatywą dla połączeń śrubowych są połączenia sprężynowe w których siła docisku połączenia regulowana jest przez sprężynę. Dzięki temu połączenie ciągle pracuje i nie ma potrzeby osobnej kontroli siły docisku (odpowiedzialność za połączenie bierze producent szybkozłączki). Z tego powodu od wielu lat w wykonywanych instalacjach używam połączeń sprężynowych czyli szybkozłączek.
Połączenia sprężynowe

## Slide 218: Połączenia sprężynowe
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
Najważniejszym elementem połączenia sprężynowego jest sprężyna, która odpowiada za prawidłowe połączenie. Sprężyna (w tym jej przekrój roboczy i powierzchnia styku z żyłą kabla), to najważniejszy element każdego połączenia sprężynowego i to od sprężyny i jakości wprowadzonej przez instalatora żyły kabla zależy, czy połączenie będzie prawidłowo wykonane.

## Slide 219: Połączenia sprężynowe
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
W miejscu połączenia żyły z sprężyną następuje punktowe połączenie wykonane w sposób beztlenowy. Często spotykam się z pytaniem, czy przy połączeniu punktowym powierzchnia styku nie jest zbyt mała w stosunku do przepływającego przez szybkozłączkę prądu? Realnie nie musimy się tym zajmować bo za to odpowiadają konstruktorzy sprężyny i jest to odpowiedzialność producenta, oraz firm które dokonywały testów szybkozłączki i wydały pozytywne opinie. Pamiętaj, że największą zaletą połączenia sprężynowego jest stały docisk sprężyny do żyły kabla (niezmienny w czasie). Warto wiedzieć, że w punkcie styku sprężyny z żyłą powstaje punktowy styk do którego nie mają dostępu gazy (powietrze) dzięki czemu miejsce połączenia nie podlega procesom utleniania co nazywamy połączeniem beztlenowym.

## Slide 220: Połączenia sprężynowe – najczęstsze błędy
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
Złe odizolowanie żyły kabla. Izolacja zdjęta na zbyt długim odcinku zwiększa ryzyko wystąpienia zwarcia lub porażenia prądem (przewodzące części kabla dostępne poza szybkozłączką). Natomiast izolacja zdjęta na krótszym odcinku może spowodować, że żyła kabla nie będzie odpowiednio „umocowana” w szybkozłączce przez co sprężyna nie zapewni właściwego połączenia.
Pamiętaj, w zależności od producenta izolację trzeba ściągnąć na właściwym odcinku który u różnych producentów może być inny (rutyna doprowadza do błędów zawsze sprawdź wytyczne producenta). Do Idealnej Szybkozłączki izolację należy ściągnąć na odcinku 13 mm.

## Slide 221: Połączenia sprężynowe – najczęstsze błędy
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
Wprowadzanie do połączenia sprężynowego krzywych żył.
Nawet leciutko powyginana żyła powoduje, że sprężyna nie dociska żyły kabla na całej przewidzianej przez projektanta powierzchni. W takiej sytuacji pomiar rezystancji połączenia może wyjść bez zarzutów, ale gdy przez szybkozłączkę zaczynają płynąć większe wartości prądów mniejsza od przewidzianej powierzchnia połączenia zaczyna się nadmiernie nagrzewać co prowadzi do przegrzania a nawet spalenia szybkozłączki. W takiej sytuacji uszkodzenie szybkozłączki nie jest winą producenta.

## Slide 222: Połączenia sprężynowe – najczęstsze błędy
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
W przypadku łączenia żył wielodrutowych poważny błąd popełniany jest przez większość instalatorów polega na tym, że po zdjęciu izolacji instalatorzy skręcają w palcach pojedyncze żyły (ma to na celu zapobieganie zaginaniu się pojedynczych drucików i ułatwienie wprowadzenia wielodrutowej żyły do zacisku sprężynowego). Dlaczego skręcenie drucików jest błędem? Gdy do zacisku wprowadzona jest duża ilość prostych drucików ułożonych równolegle względem siebie to sprężyna powoduje ich ściśniecie na stosunkowo dużej powierzchni. Pomiędzy sprężyną a ściśniętymi pojedynczymi drucikami tworzy się beztlenowe połączenie które jest w stanie bezpiecznie przewodzić prądy przewidziane przez konstruktorów. Natomiast gdy instalator wprowadzi do zacisku skręcone żyły, pomiędzy pojedynczymi drucikami są puste przestrzenie, realne połączenie ma mniejszą od zakładanej powierzchnię styku co powoduje nadmierne grzanie i może doprowadzić do zniszczenia szybkozłączki.

## Slide 223: Połączenia sprężynowe – najczęstsze błędy
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
Wprowadzenie do szybkozłączki zaśniedziałych żył kabla. Nawet nowe kable jeśli są przechowywane w złych warunkach (szczególnie jeśli dostanie się do nich wilgoć) mogą nadawać się … na złom. Na różnych obiektach stosunkowo często spotykam się z miedzianymi żyłami (linka lub drut) pokrytymi czarnym nalotem. Kilkukrotnie zwracałem uwagę instalatorom, którzy taką „czarną” żyłę wciskali do szybkozłączki, lub tym, którzy na różne sposoby próbowali ją doczyścić (skrobali nożem drut, lub co gorsza w ten sam sposób próbowali doczyścić pojedyncze druciki w żyłach wielodrutowych). Czy tak podłączona instalacja będzie działać? Raczej tak, ale pod wpływem przepływu prądu tak wykonane połączenie będzie się nadmiernie grzać, a w przypadku większych prądów doprowadzi do zniszczenia (stopienia) szybkozłączki. W takim wypadku wina za uszkodzenie szybkozłączki jest jedynie po stronie osoby która dokonała połączenia.

## Slide 224: Wyjmowanie żyły z połączenia sprężynowego
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
Z większości połączeń sprężynowych żyłę kabla można usunąć poprzez zwolnienie sprężyny za pomocą specjalnego przycisku lub dźwigni, lub w pokazany niżej sposób.

## Slide 225: Połączenia sprężynowe
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
Czy do szybkozłączki można wprowadzać zatulejkowane wielodrutowe żyły kabli? Czy pamiętasz jak omawialiśmy budowę wewnętrzną szybkozłączki, a w szczególności jak sprężyna dociska żyłę? Czy Twoim zdaniem tulejka zapewni tak samo dużą i dobrą powierzchnię styku sprężyny z żyłą kabla? Zdaniem ekspertów nie powinno się dokonywać takich połączeń. Przypominam, że istnieją różne typy zaciskarek, ale patrząc tylko na wykonywane połączenia rozróżniamy:
  zaciśniecie „normalne”
  zaciśnięcie beztlenowe
W przypadku zaciśnięcia „normalnego” pojedyncze druciki znajdują się wewnątrz tulejki, ale powietrze również wnika pomiędzy pojedyncze druciki co z czasem doprowadza do śniedzienia, wzrostu rezystancji i grzania połączenia. O ile kabel był poprawnie przygotowany i tulejka zaciśnięta jest beztlenowo, to ryzyko wewnętrznego wzrostu rezystancji jest zminimalizowane, ale nadal pozostaje połączenie sprężyny z nierówną powierzchnią tulejki (wracamy do zagadnienia wprowadzenia do szybkozłączki krzywych żył kabli).

## Slide 226: Kolejność podłączenia żył w złączce

## Slide 227: Kolejność podłączenia żył w złączce
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
Czy kolejność w jakiej do złączki śrubowej lub sprężynowej wprowadzone są kable ma znaczenie?
Wystarczy przypomnieć sobie zagadnienia z lekcji fizyki, aby odpowiedź okaże się banalnie prosta. Przypomnę jedno z podstawowych praw dotyczących elektryki jakim jest pierwsze prawo Kirchhoffa i dotyczy prądów w węźle obwodu elektrycznego:
Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.
Co to w praktyce oznacza?

## Slide 228: Kolejność podłączenia żył w złączce
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
W instalacji elektrycznej najczęściej zasilanie wprowadzane jest do szybkozłączki jednym kablem a poprzez sprężynę prąd rozpływa się na pozostałe żyły. Załóżmy, że w kablu zasilającym płynie prąd o wartości 16 A i po stronie odbiorów mamy dwa 7 A i dwa 1 A obwody.

## Slide 229: Kolejność podłączenia żył w złączce
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
Aby rozwiać wątpliwości. O ile sumaryczny prąd płynący przez szybkozłączkę nie przekracza prądu znamionowego szybkozłączki to oba przedstawione na schemacie sposoby podłączeń są prawidłowe, ale w przedstawionym po lewej stronie układzie przez część sprężyny płynie prąd o wartości 16 A który z każdą podłączoną żyłą (odpływem) maleje. Schemat po prawej stronie również przedstawia podłączenie tych samych odbiorników, ale dzięki innej kolejności podłączenia żył przez kolejne części sprężyny płyną znacznie mniejsze prądy. Jaka z tego korzyść? Mniejszy prąd (przy tym samym napięciu) powoduje mniejsze ilości wydzielanego ciepła (szybkozłączka mniej się grzeje) co w połączeniu z omawianymi błędami łatwo może doprowadzić do uszkodzenia szybkozłączki.

## Slide 230: Przykłady złącz sprężynowych
Źródło: https://www.napiecie.salama.pl/idealna-szybkozlaczka-jak-bezpieczie-laczyc/
https://www.napiecie.salama.pl/jak-laczyc-kable-i-przewody-szybkozlaczka/
Szybkozłączki instalacyjne

## Slide 231: Przykłady złącz sprężynowych
Źródło: https://www.wago.com/pl/technika-laczeniowa/odkryj-zlaczki-listwowe
Złączki szynowe (listwowe)

## Slide 232: Przykłady złącz sprężynowych
Źródło: https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/bloki-rozdzielcze?ps=50&p=21
Bloki rozdzielcze PTVIX, PTVFIX

## Slide 233: Złącza sprężynowe do DC (do fotowoltaiki)
Źródło: https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/zlacza/zlacza-fotowoltaiczne
Złącza sprężynowe stosowane są również w układach DC np. do fotowoltaiki PV-C3M-S (-); PV-C3F-S (+)
Do żył o przekroju 2,5 do 6 mm2 prąd obliczeniowy do 35A

## Slide 234: Dławnice kablowe
Źródło: https://www.lapp.com/pl/pl/PLN/produkty/dawnice-kablowe/c/113980

## Slide 235: Dławnice kablowe
Dławnice (potocznie przepusty kablowe) to elementy stosowane w elektrotechnice i automatyce, które służą do wprowadzania kabli do obudów urządzeń elektrycznych, rozdzielnic, puszek instalacyjnych czy szaf sterowniczych.
Ich głównym zadaniem jest zapewnienie:
  Uszczelnienia – chronią wnętrze urządzenia lub puszki przed kurzem, wilgocią, wodą i innymi zanieczyszczeniami.
  Odciążenia mechanicznego – zabezpieczają kabel przed wyrwaniem lub uszkodzeniem na skutek naprężeń mechanicznych.
  Uziemienia – w przypadku kabli ekranowanych lub z oplotem metalowym, dławnice mogą zapewniać połączenie uziemiające.

## Slide 236: Dławnice kablowe
Dławnice można podzielić według różnych kryteriów:
1. Ze względu na materiał wykonania:
  Metalowe (np. mosiężne, stal nierdzewna) – stosowane w trudnych warunkach przemysłowych, odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne i temperaturę.
  Plastikowe (np. poliamidowe) – lżejsze, tańsze, odporne na korozję, często stosowane w instalacjach wewnętrznych.
2. Ze względu na stopień ochrony:
  Standardowe – np. IP54, IP65.
  Wysokiej szczelności – np. IP67, IP68 – do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanurzeniowych.

## Slide 237: Dławnice kablowe
3. Ze względu na sposób montażu:
  Z gwintem metrycznym (np. M20, M25) – najczęściej spotykane.
  Z gwintem PG – starszy standard, nadal używany w niektórych instalacjach.
  Z gwintem NPT – głównie rynek USA
4. Specjalistyczne dławnice:
  EMC (przeciwzakłóceniowe) – zapewniają ekranowanie elektromagnetyczne.
  Przeciwwybuchowe (Ex) – do stref zagrożonych wybuchem (np. w przemyśle chemicznym).
  Z wkładką żelową lub żelową uszczelką – do kabli o nieregularnym kształcie lub wielu kablach.

## Slide 238: Jak dobrać dławnicę kablową?
Źródło: https://www.lapp.com/pl/pl/PLN/produkty/dawnice-kablowe/pojedyncze-wejscia/c/113981
Jaki typ dławnicy jest wymagany?
Jaki gwint przyłączeniowy jest wymagany (metryczny, NPT, PG)?
Jaki rozmiar gwintu jest wymagany (np. M 20)?
Czy wymagana jest zgodność z niektórymi standardami lub specjalna certyfikacja produktu (np. UL lub VDE)?
W jakim zakresie temperatury produkt będzie używany?
Jaka klasa ochrony IP powinna być dostępna, w zależności od wpływów środowiskowych?
Czy wymagane są specjalne właściwości produktu, których nie pokrywa konwencjonalna dławnica kablowa (np. znacznie wyższe odciążenie, specjalna ochrona przed gięciem kabla itp.)?
Czy należy wprowadzić więcej niż jeden kabel?

## Slide 239: Dławnice kablowe - membramowe
Źródło: https://www.simet.com.pl/produkty/dlawnica-do-przewodow-i-rur-fi-516-mm-ip54/
Dławnice membramowe do kabli i rur
  Nadają się tylko do kabli okrągłych lub rur
  Mają mniejszy stopień IP niż dławnice skręcane
  Nie zapewniają odciążenia mechanicznego kabli
  Po zamontowaniu kabla dławnica musi szczelnie przylegać do kabla lub rury na całym obwodzie
  Do jednej dławnicy można zamontować tylko jeden kabel lub rurę

## Slide 240: Dławnice kablowe - skręcane
Źródło: https://www.lapp.com/pl/pl/PLN/produkty/dawnice-kablowe/c/113980
Dławnice skręcane do kabli okrągłych
  Nadają się tylko do kabli okrągłych
  Wysoki stopień ochrony przed nawet IP69
  Zapewniają mechaniczne odciążenie kabli i zapobiega wyrwaniu kabla
  Do jednej dławnicy po zastosowaniu odpowiedniego wkładu uszczelniającego można zamontować kilka kabli
  Dławnicę należy dokręcać z użyciem narzędzi dynamometrycznych przestrzegając podanego przez producenta momentu podanego w Nm

## Slide 241: Dławnice kablowe – do kabli płaskich
Źródło: https://www.lapp.com/pl/pl/PLN/skintop-flat/p/53119375
Dławnice skręcane do kabli płaskich
  Nadają się tylko do kabli płaskich
  Wysoki stopień ochrony przed nawet IP69
  Dławnicę należy dokręcać z użyciem narzędzi dynamometrycznych przestrzegając podanego przez producenta momentu podanego w Nm

## Slide 242: Dławnice kablowe – EMC
Źródło: materiały LAPP
Dławnice skręcane do kabli ekranowanych
  Istnieją w kilku wariantach które należy dobrać w zależności od konstrukcji kabla
  Wysoki stopień ochrony przed nawet IP69
  Dławnicę należy dokręcać z użyciem narzędzi dynamometrycznych przestrzegając podanego przez producenta momentu podanego w Nm

## Slide 243: Dławnice kablowe – EMC
Źródło: materiały LAPP

## Slide 244: Dławnice kablowe – EMC
Źródło: https://www.lapp.com/pl/pl/PLN/skintop-ms-npt-brush/p/53112037

## Slide 245: Puszki

## Slide 246: Puszki
Puszka elektroinstalacyjna to element instalacji elektrycznej, który służy do:
  Łączenia kabli elektrycznych w sposób bezpieczny i uporządkowany.
  Zabezpieczania połączeń przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem środowiska (np. wilgocią).
  Montażu osprzętu elektrycznego, takiego jak gniazdka, łączniki (włączniki), czujniki itp.

## Slide 247: Puszki
Rodzaje puszek elektroinstalacyjnych
Puszki różnią się kształtem, przeznaczeniem i sposobem montażu.
1. Puszki podtynkowe
  Montowane w ścianach (np. z cegły, betonu, karton-gipsu).
  Najczęściej okrągłe.
  Używane do montażu gniazdek i włączników.
2. Puszki natynkowe
  Montowane na powierzchni ściany.
  Stosowane tam, gdzie nie ma możliwości wykonania instalacji podtynkowej (np. w piwnicach, garażach, halach przemysłowych).
Źródło: https://www.simet.com.pl/kategorie-produktow/puszki/

## Slide 248: Puszki
3. Puszki rozgałęźne (instalacyjne)
  Służą do łączenia wielu kabli.
  Mogą być podtynkowe lub natynkowe.
  Często mają pokrywkę umożliwiającą dostęp do połączeń.
4. Puszki hermetyczne
  Szczelne, odporne na wilgoć i kurz (np. IP65).
  Stosowane na zewnątrz budynków lub w wilgotnych pomieszczeniach.
5. Puszki do betonu
  Przeznaczone do montażu w szalunkach przed zalaniem betonem.
  Wzmocnione, odporne na nacisk.

## Slide 249: Listwa korytko

## Slide 250: Listwa korytko
Listwa korytko z tworzyw sztucznych (często nazywane po prostu „korytkiem kablowym” lub „kanałem kablowym”) to element instalacji elektrycznej służący do prowadzenia, ochrony i organizacji kabli elektrycznych, teleinformatycznych lub sygnałowych. Ułatwia estetyczne i bezpieczne rozprowadzenie kabli w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.
Źródło: https://hager.com/pl/katalog/systemy-prowadzenia-instalacji-elektrycznych/tehalit-br-tehalit-bkis-tehalit-gbd-a

## Slide 251: Listwa korytko - rodzaje
Listwy elektroinstalacyjne (przypodłogowe lub przyścienne)
  Montowane wzdłuż ścian lub przy podłodze.
  Umożliwiają prowadzenie kabli w pomieszczeniach bez konieczności kucia ścian.
  Często mają zdejmowaną pokrywę i przegrody wewnętrzne.
  Występują w różnych kolorach i rozmiarach (np. 40x20 mm, 60x40 mm).
Mini-kanały kablowe
  Małe kanały do prowadzenia pojedynczych kabli (np. do lamp, czujników).
  Estetyczne, często stosowane w domach i biurach.

## Slide 252: Montaż mini kanałów instalacyjnych
Montaż Mini kanału (z taśmą samoprzylepną)
  Usunąć folię ochronną.
  Przykleić kanał na wolnym od kurzu i oczyszczonym podłożu.
Za pomocą dedykowanych nożyc do kanałów kablowych można dokładnie przycinać elementy.
Źródło: katalog OBO Betterman
https://www.knipex.com/pl-pl/produkty/szczypce-rowerowe/no%C5%BCyce-do-tworzywa-sztucznego-r%C3%B3wnie%C5%BC-do-korytek-kablowych/no%C5%BCyce-do-tworzywa-sztucznego-r%C3%B3wnie%C5%BC-do-korytek-kablowych/950221

## Slide 253: Montaż kanałów instalacyjnych np. WDK
WDK z listwą gwoździową
Dzięki listwie gwoździowej kanały WDK można montować za pomocą stalowych gwoździ. Jednocześnie zapobiega to uszkodzeniu kabli. Listwę gwoździową można również zastosować jako przegrodę przy układaniu kabli o różnych poziomach napięcia.
Montażu listw z tworzywa można również dokonywać za pomocą gwoździarki
Źródło: katalog OBO Betterman

## Slide 254: Montaż kanałów instalacyjnych np. WDK
Montaż klamry pokrywy
Klamrę pokrywy zatrzaskuje się w profilu. W celu włożenia kabla można ją ustawić o 30° do przodu. Służy to stabilizacji kanałów WDK i przytrzymaniu kabli wewnątrz kanału.
Montaż kształtki - naroże wewnętrzne
Naroże nakłada się na zamontowany kanał WDK i zatrzaskuje w profilu.
Źródło: katalog OBO Betterman

## Slide 255: Montaż kanałów instalacyjnych np. WDK
Montaż kształtki - naroże zewnętrzne
Podstawy kanałów WDK montuje się na ścianie aż do narożnika.
Montaż kształtki - naroże zewnętrzne
Po ułożeniu kabli naroże zewnętrzne zatrzaskuje się na podstawie.
Źródło: katalog OBO Betterman

## Slide 256: Montaż kanałów instalacyjnych np. WDK
Montaż puszki instalacyjnej
Puszka instalacyjna jest zatrzaskiwana na prowadnicach w podstawie.
Montaż puszki instalacyjnej
Puszka instalacyjna jest mocowana za pomocą śrub w dnie kanału WDK.
Źródło: katalog OBO Betterman

## Slide 257: Montaż korytek grzebieniowych
Montaż kanału grzebieniowego
Kanał grzebieniowy VK mocuje się na płycie montażowej szafy rozdzielczej za pomocą nitów rozprężnych. Nity rozprężne montuje się za pomocą niciarki do tworzyw sztucznych.
Wyłamywanie grzebieni
Grzebienie wygina się na zewnątrz. Jeżeli zostanie przekroczony promień zgięcia wynoszący ok 70° - 80°, grzebienie się złamią.
Źródło: katalog OBO Betterman

## Slide 258: Gniazda 3-fazowe

## Slide 259: Gniazda 3-fazowe
Źródło: katalog PCE

## Slide 260: Gniazda 3-fazowe
Źródło: katalog PCE

## Slide 261: Gniazda 3-fazowe
Źródło: katalog PCE

## Slide 262: Gniazda 3-fazowe
Źródło: katalog PCE

## Slide 263: Gniazda 3-fazowe
Źródło: katalog PCE

## Slide 264: Gniazda 1-fazowe

## Slide 265: Gniazda 1-fazowe
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniazdo_elektryczne
Istnieje kilka standardów gniazd jednofazowych

## Slide 266: Gniazda 1-fazowe
Źródło: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3834251.html#gallery-8
W Polsce nie ma normy określającej z której strony w gnieździe jednofazowym należy montować fazę, ale dobrą praktyką jest przestrzeganie zasady montażu fazy z lewej strony gniazda
W przypadku gniazd podwójnych w sprzedaży są gniazda z tzw. „przeplotką” lub zachowaniem fazy dzięki czemu w obu gniazdach faza jest z tej samej strony w odniesieniu do pozycji bolca ochronnego.

## Slide 267: Schematy podłączania łączników

## Slide 268: Schematy podłączania łączników
Źródło: https://www.ospel.pl/do-pobrania/schematy
Łącznik jednobiegunowy
Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem
Łącznik świecznikowy

## Slide 269: Schematy podłączania łączników
Źródło: https://www.ospel.pl/do-pobrania/schematy
Łącznik świecznikowy
z podświetleniem
Łącznik zwierny
„światło”
Łącznik zwierny
„światło”
z podświetleniem

## Slide 270: Schematy podłączania łączników
Źródło: https://www.ospel.pl/do-pobrania/schematy
Łącznik krzyżowy (współpraca z dwoma łącznikami schodowymi)
Łączniki schodowe (współpraca)
Łącznik zwierny
„dzwonek”

## Slide 271: Schematy podłączania łączników
Źródło: https://www.ospel.pl/do-pobrania/schematy
Łącznik zwierny „dzwonek”
z podświetleniem
Łączniki żaluzjowy
Łącznik żaluzjowy
z podświetleniem

## Slide 272: Schematy podłączania łączników
Źródło: https://www.ospel.pl/do-pobrania/schematy
Łączniki schodowe podwójne
Współpraca łącznika zintegrowanego (schodowy + pojedynczy) z łącznikiem schodowym
Współpraca dwóch łączników zintegrowanych (schodowy + pojedynczy)

## Slide 273: Schematy podłączania
Źródło: https://www.ospel.pl/do-pobrania/schematy
Łącznik potrójny
Łącznik podwójny zwierny
Sposób podłączenia kondensatora

## Slide 274: Schematy podłączania
Źródło: https://www.ospel.pl/do-pobrania/schematy
Łącznik kontrolny
Łącznik dwubiegunowy
Ściemniacz

## Slide 275: Schematy podłączania
Źródło: https://www.ospel.pl/do-pobrania/schematy
Ściemniacz w układzie z łącznikiem schodowym
Ściemniacz do obciążenia halogenowego sposób podłączenia
z transformatorem
Łącznik hotelowy

## Slide 276: Schematy podłączania
Źródło: https://www.ospel.pl/do-pobrania/schematy
Regulator temperatury
Czujnik ruchu
Czujnik ruchu + łącznik jednobiegunowy

## Slide 277: Schematy podłączania
Źródło: https://www.ospel.pl/do-pobrania/schematy
Czujnik ruchu + łącznik kontrolny
Czujnik ruchu + łącznik zwierny
Czujnik ruchu + dwa łączniki zwierne

## Slide 278: Schematy podłączania
Źródło: https://www.ospel.pl/do-pobrania/schematy
Czujnik ruchu + łącznik dwugrupowy
Dowolna liczba czujników ruchu + łącznik jednobiegunowy

## Slide 279: Mufy kablowe

## Slide 280: Mufy kablowe
Mufy kablowe to elementy osprzętu elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego, które służą do łączenia i ochrony kabli. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie trwałego i bezpiecznego połączenia kabli, tak aby ich wytrzymałość elektryczna i mechaniczna była co najmniej taka sama jak kabla.
Mufa kablowa składa się z:
  Obudowy – wykonanej z tworzywa sztucznego lub metalu, która chroni wnętrze mufy przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
  Uszczelnienia – (mogą być wykonane z różnych materiałów np. żywic) zapewniają szczelność i ochronę przed wilgocią.
  Elementy łączące – mogą to być zaciski, śruby lub spawane połączenia, które umożliwiają trwałe zespolenie kabli.

## Slide 281: Rodzaje muf kablowych
Mufy kablowe niskiego napięcia (do kabli energetycznych) występują w różnych typach, dostosowanych do specyficznych zastosowań i warunków pracy np.
  Mufy przelotowe – służą do łączenia dwóch odcinków kabla
  Mufy rozgałęźne – umożliwiają rozgałęzienie kabli
Źródło: https://www.cellpack.com/pl/home

## Slide 282: Rodzaje muf kablowych
Ze względu na konstrukcje możemy mufy kablowe kabli energetycznych podzielić na:
  Mufy termokurczliwe – wykorzystują materiał kurczący się pod wpływem temperatury, co zapewnia szczelność i ochronę przed wilgocią.
  Mufy zimnokurczliwe - wykonane są z elastycznego, sprężystego materiału (najczęściej silikonu lub EPDM), który został fabrycznie rozciągnięty i umieszczony na specjalnym rdzeniu (np. z tworzywa sztucznego).
  Mufy żelowe – zawierają specjalny żel, który chroni żyły kabli przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
  Mufy żywiczne – wypełnione żywicą, która utwardza się po aplikacji, zapewniając trwałe i odporne połączenie.
  Mufy taśmowe – izolacja jest odtwarzana za pomocą specjalnych izolacyjnych
  Mufy przejściowe – do wykonywania połączeń kabli olejowych z kablami o izolacji z tworzyw sztucznych
Każdy typ mufy ma swoje zalety i jest stosowany w zależności od warunków instalacji oraz rodzaju kabli.

## Slide 283: Dobór muf kablowych
Dobierając mufę kablową należy określić:
  Typ kabla (symbol kabla)
  Ilość żył
  Przekrój żył
  Czy mufa ma zawierać złączki? Jeśli tak to jakiego typu np. prasowane, śrubowe?
  W jakiej technologii ma być wykonana mufa (np. termokurczliwa, żywiczna)

## Slide 284: Technologia termokurczliwa
Czy do obkurczania elementów termokurczliwych można użyć również opalarki?
Komponenty termokurczliwe to części, które pod wpływem ciepła kurczą się z powrotem do pierwotnego stanu fabrycznego, np: palczatki, kapturki końcowe, węże lub płaty. Do obkurczania można użyć opalarki. Jednak w porównaniu z palnikiem gazowym moc cieplna jest niższa. Wydłuża to czas obkurczania. Ustawienia i dyszę należy dobrać indywidualnie w zależności od stosowanej opalarki. Należy uważać, aby na powierzchni rury termokurczliwej nie powstały przypalenia.
W przypadku stosowania węża z klejem termotopliwym (SRH…) na obu końcach powoli wydostaje się klej. Ważnymi wskaźnikami prawidłowego obkurczania są równomierna grubość ścianki i proste napisy.
Źródło: https://www.cellpack.com/pl/faq

## Slide 285: Mufy termokurczliwe
  Mufy termokurczliwe – wykorzystują materiał kurczący się pod wpływem temperatury, co zapewnia szczelność i ochronę przed wilgocią.
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 286: Mufy termokurczliwe
Przykładowa instrukcja montażu mufy termokurczliwej SMHSV 4
Sprawdź zawartość opakowania zgodnie z zamieszczoną instrukcją montażu
Źródło: Cellpack

## Slide 287: Mufy termokurczliwe
Kable powinny być docięte na równe, łączące się ze sobą na styk odcinki
Źródło: Cellpack

## Slide 288: Mufy termokurczliwe
Kable należy oczyścić i przygotować zgodnie z wymiarami podanymi w instrukcji obsługi
Źródło: Cellpack

## Slide 289: Mufy termokurczliwe
Na przygotowany kabel należy zgodnie z instrukcją nałożyć rury termokurczliwe i złączki
Źródło: Cellpack

## Slide 290: Mufy termokurczliwe
W przypadku złączek śrubowych dokręcić je zgodnie z wymogami opisanymi w instrukcji
Źródło: Cellpack
Złączki przetrzeć za pomocą załączonej „ściereczki”

## Slide 291: Mufy termokurczliwe
Za zamontowane złączki nasunąć rury termokurczliwe
Źródło: Cellpack
Rury termokurczliwe obkurczać równomiernie grzejąc palnikiem od środka na zewnątrz rury (wypychając powietrze)

## Slide 292: Mufy termokurczliwe
Źródło: Cellpack
Rurę termokurczliwą obkurczać równomiernie grzejąc palnikiem od środka na zewnątrz rury (wypychając powietrze)

## Slide 293: Mufa końcowa
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 294: Mufy termokurczliwe - przejściowe
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 295: Mufy termokurczliwe - przejściowe
Źródło: Cellpack
Instrukcja montażu mufy przejściowej termokurczliwej SMH4 25-300 PB-RF

## Slide 296: Mufy termokurczliwe - przejściowe
Źródło: Cellpack

## Slide 297: Mufy termokurczliwe - przejściowe
Źródło: Cellpack

## Slide 298: Mufy termokurczliwe - przejściowe
Źródło: Cellpack

## Slide 299: Mufy termokurczliwe - przejściowe
Źródło: Cellpack

## Slide 300: Mufy termokurczliwe - przejściowe
Źródło: Cellpack

## Slide 301: Mufy termokurczliwe - przejściowe
Źródło: Cellpack

## Slide 302: Mufy termokurczliwe - przejściowe
Źródło: Cellpack

## Slide 303: Mufy żelowe
  Mufy żelowe – zawierają specjalny żel, który chroni żyły kabli przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
Źródło: Cellpack

## Slide 304: Mufy żelowe
Instrukcja montażu przykładowej mufy żelowej EASYCELL EASY 2.../3.../4.../5...
Źródło: Cellpack

## Slide 305: Mufy żelowe
Źródło: Cellpack
Kable powinny być docięte na równe, łączące się ze sobą na styk odcinki

## Slide 306: Mufy żelowe
  Łączone kable należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta
Źródło: Cellpack

## Slide 307: Mufy żelowe
  Złączki śrubowe należy dokręcić z odpowiednim podanym przez producenta momentem obrotowym
Źródło: Cellpack

## Slide 308: Mufy żelowe
W zależności od rodzaju mufy i zastosowanych złączek należy odpowiednio rozłożyć je w mufie wypełnionej żelem
Źródło: Cellpack

## Slide 309: Mufy żelowe
  W zaznaczony sposób docisnąć kable w żel wypełniający mufę
Źródło: Cellpack

## Slide 310: Mufy żelowe
  Docisnąć obie części mufy aż do usłyszenia kliknięcia. Zamkniętą mufę zabezpieczyć opaskami.
Źródło: Cellpack

## Slide 311: Mufy żelowe
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 312: Mufy żelowe
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 313: Mufy żywiczne
  Mufy żywiczne – wypełnione żywicą, która utwardza się po aplikacji, zapewniając trwałe i odporne połączenie.

## Slide 314: Mufy żywiczne
W zależności od rodzaju żywicy mogą być różne sposoby jej przygotowania. Poniżej instrukcja przygotowania żywicy EG do zalania muf żywicznych
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 315: Mufy żywiczne
W zależności od rodzaju żywicy mogą być różne sposoby jej przygotowania. Poniżej instrukcja przygotowania żywicy EG do zalania muf żywicznych
Źródło: katalog Cellpack
Sprawdź pojemność, datę ważności i inne ważne informacje podawane w instrukcji obsługi

## Slide 316: Mufy żywiczne
W zależności od rodzaju żywicy mogą być różne sposoby jej przygotowania. Poniżej instrukcja przygotowania żywicy EG do zalania muf żywicznych
Źródło: katalog Cellpack
Oddanie kabli do eksploatacji < 1 kV natychmiast po zalaniu; > 1 kV odczekac do stwardzenia (ok. 1 godz.)

## Slide 317: Rodzaje żywic
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 318: Rodzaje żywic
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 319: Rodzaje żywic
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 320: Mufy żywiczne
Instrukcja montażu przykładowej mufy żywicznej M0 – M6 – w zależności od budowy kabla poszczególne etapy montażu różnią się co pokazane jest w poniższych slajdach
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 321: Mufy żywiczne
Instrukcja montażu przykładowej mufy żywicznej M0 – M6 – w zależności od budowy kabla poszczególne etapy montażu różnią się co pokazane jest w poniższych slajdach
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 322: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 323: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 324: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 325: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 326: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 327: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 328: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 329: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 330: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 331: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 332: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 333: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 334: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 335: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 336: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 337: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 338: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 339: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 340: Mufy żywiczne
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 341: Głowice kablowe

## Slide 342: Głowice kablowe
Co to jest głowica kablowa nn?
  Głowica kablowa nn jest to element służący do zakańczania kabli nn.
Głowice kablowe nn dzielą się na:
  wnętrzowe
  Napowietrzne
Występują w technologiach:
  termokurczliwej
  zimnokurczliwej (ta technologia jest droga, przez co rozwiązanie jest rzadko stosowane)

## Slide 343: Głowica kablowa
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 344: Głowica kablowa
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 345: Palczatka

## Slide 346: Palczatka
Palczatka służy do ochrony wnętrza kabla przed wnikaniem wilgoci.
Dobierając palczatkę należy określić:
  Ilość żył
  Przekrój żył
  Technologię wykonania palczatki
Źródło: https://erko.pl/produkt/palczatki-termokurczliwe-pal/

## Slide 347: Palczatka
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 348: Palczatka
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 349: Kapturki termokurczliwe

## Slide 350: Kapturki termokurczliwe
Kapturek termokurczliwy służy do zakańczania kabli i zabezpieczenia przed wnikaniem do ich wnętrza wody
Źródło: https://www.hellermanntyton.pl/produkty/ksztaltki-termokurczliwe/1613-1-b5w2/416-13060

## Slide 351: Kapturki termokurczliwe
Występuje w wersji:
  pełnej (do zakańczania kabli i żył),
  do zakańczania rur (np. zabezpieczanie rury z której wyprowadzony jest kabel)
Źródło: https://erko.pl/produkt/kaptur-uszczelniajacy-z-klejem-ku/
https://www.corpig.pl/produkt/17745-kapturek-termokurczliwy-skk8040-z-klejem-nexans.html

## Slide 352: Kapturki termokurczliwe
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 353: Kapturki termokurczliwe
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 354: Płat termokurczliwy

## Slide 355: Płat termokurczliwy
Płat termokurczliwy to specjalny element stosowany w elektroenergetyce i telekomunikacji do izolowania oraz zabezpieczania kabli niskiego i średniego napięcia bez potrzeby ich cięcia (naprawa uszkodzonej zewnętrznej izolacji kabla).
Kluczowe zastosowania:
  Naprawa uszkodzeń powłoki kabli
  Uszczelnianie połączeń – dzięki klejowi termoplastycznemu zapewnia szczelność do 1,5 bara.
  Odporność na warunki atmosferyczne – jest stabilny termicznie, odporny na promieniowanie UV i nie zawiera halogenów.
  Wysoka wytrzymałość mechaniczna – cechuje się dużą odpornością na rozciąganie i elastycznością w niskich temperaturach.
Jego montaż polega na podgrzaniu, co powoduje obkurczenie i dokładne dopasowanie do kabla, zapewniając trwałą ochronę.

## Slide 356: Płat termokurczliwy
Źródło: katalog Cellpack

## Slide 357: Płat termokurczliwy
Źródło: HellermannTyton

## Slide 358: Źródła:
https://m.sep.com.pl/tydzien-w-sep/477/zmiany-w-polskim-nazewnictwie-produktow-kablowych.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iec-60228-2025-02e.html
https://ospel-przewody.com.pl/pl/oznaczenia-przewodow-i-kabli-elektrycznych
https://www.ergom.com/pl/cms/wiedza/ckor
http://www.edwardmusial.info/naz_nap.html
https://www.helukabel.pl/porada/nr/624/kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow
http://helukabel.pl/wp-content/uploads/2020/10/Kody-oznaczen-dla-kabli-i-przewodow.pdf
https://www.napiecie.salama.pl/srednica-zyly-czy-oszukuja-na-jakosci-kabli-i-przewodow/
https://www.tim.pl/strefa-porad/Sprawdz-czy-robisz-to-dobrze-Najpopularniejsze-bledy-podczas-dokrecania
https://wiha.com/pl/pl/wiedza/profile-srub/
https://wiha.com/pl/pl/narzedzia/narzedzia-dynamometryczne/wiha-torquevario-s-vde/zestawy/wkretak-dynamometryczny-zestaw-torquevario-s-electric/38074
https://wiha.com/pl/pl/narzedzia/narzedzia-dynamometryczne/wiha-torquevario-s/rekojesc/wkretak-dynamometryczny-torquevario-s/36850
https://www.napiecie.salama.pl/jak-dobrac-i-ulozyc-kable-przewody-teleinformatyczne/#Minimalny-promien-giecia
https://wiha.com/pl/pl/narzedzia/narzedzia-dynamometryczne/trzony-wymienne-wiha-torque/klucz-do-dokrecania-zlaczy-kablowych/36421
https://www.napiecie.salama.pl/jak-laczyc-kable-i-przewody-szybkozlaczka/

## Slide 359: Źródła:
https://www.helukabel.pl/oferta/Topflex-emv-uv-3-plus-2yslcyk-j-ul-csa,1821
https://www.helukabel.pl/oferta/Topflex-emv-uv-2yslcyk-j-ul-csa,1820
https://www.helukabel.pl/oferta/Topserv-650-vfd-czarny-ul-csa,8144
https://www.tim.pl/dynamometr-elektroniczny-do-2-ton-st112-2e/p/0002-00000-82252
https://www.tim.pl/dynamometr-elektroniczny-dynafor-3-2-t-260899-dynamometr-dynafor-tractel-llz2-3200-kg/p/0001-00014-15235
https://www.simet.com.pl/kategorie-produktow/bloki-rozdzielcze/
https://www.simet.com.pl/kategorie-produktow/zlaczki/?sf_paged=1
https://www.simet.com.pl/kategorie-produktow/odgalezniki/
https://www.napiecie.salama.pl/jak-laczyc-kable-i-przewody-szybkozlaczka/#Listwy
https://www.napiecie.salama.pl/jak-laczyc-kable-i-przewody-szybkozlaczka/#Czy-to-Wada
https://www.wago.com/pl/technika-laczeniowa/odkryj-zlaczki-listwowe
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/zlacza/zlacza-fotowoltaiczne
https://www.lapp.com/pl/pl/PLN/produkty/dawnice-kablowe/c/113980
https://www.simet.com.pl/produkty/dlawnica-do-przewodow-i-rur-fi-516-mm-ip54/
https://www.lapp.com/pl/pl/PLN/produkty/dawnice-kablowe/c/113980
https://www.lapp.com/pl/pl/PLN/produkty/dawnice-kablowe/pojedyncze-wejscia/c/113981

## Slide 360: Źródła:
https://www.lapp.com/pl/pl/PLN/produkty/dawnice-kablowe/pojedyncze-wejscia/c/113981
https://www.lapp.com/pl/pl/PLN/skintop-flat/p/53119375
https://www.lapp.com/pl/pl/PLN/skintop-ms-npt-brush/p/53112037
https://www.simet.com.pl/kategorie-produktow/puszki/
https://www.napiecie.salama.pl/puszka-instalacja-elektryczna/
https://hager.com/pl/katalog/systemy-prowadzenia-instalacji-elektrycznych/tehalit-br-tehalit-bkis-tehalit-gbd-a
https://www.knipex.com/pl-pl/produkty/szczypce-rowerowe/no%C5%BCyce-do-tworzywa-sztucznego-r%C3%B3wnie%C5%BC-do-korytek-kablowych/no%C5%BCyce-do-tworzywa-sztucznego-r%C3%B3wnie%C5%BC-do-korytek-kablowych/950221
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniazdo_elektryczne
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3834251.html#gallery-8
https://www.ospel.pl/do-pobrania/schematy
https://www.cellpack.com/pl/home
https://www.hellermanntyton.pl/produkty/ksztaltki-termokurczliwe/1613-1-b5w2/416-13060
https://erko.pl/produkt/palczatki-termokurczliwe-pal/
https://www.corpig.pl/produkt/17745-kapturek-termokurczliwy-skk8040-z-klejem-nexans.html
https://erko.pl/produkt/kaptur-uszczelniajacy-z-klejem-ku/